## 事件情景抽取
案例名称 | 事件时间 | 事件类型(主) | 事件类型(次) | 洪水来源 | 地下空间类型 | 事故等级 | 政府响应 | 企业响应 | 置信度 | 峰值水深_m | 水深标记 | 人群类型 | 人群数量 | 设防存在 | 设防失效 | 排水存在 | 排水失效 | 死亡 | 失踪 | 受伤 | 损失_万元 | 中断_小时 | 资料类型 | 纳入情景库
广东省佛山市轨道交通2号线一期工程“2·7”透水坍塌重大事故 | 2018年2月7日 | T5 施工透水/突水突泥 |  | W4 地下水/承压/岩溶/老空 | 地铁区间隧道 | 重大 | Ⅱ | 未明确 | 明确记载 |  |  | 作业人员 | [5 empty] | 11 | 1 | 8 | 5323.8 |  | 真实事件 | 是
鹰潭贵溪罗河镇污水提升泵站“8·12”较大淹溺事故 | 2023年8月12日 | T7 有限空间作业淹溺 |  | W5 市政管网 | 有限空间/井下作业 | 较大 | Ⅲ | 未明确 | 明确记载 |  |  | 作业人员 | [5 empty] | 3 |  |  | 410 |  | 真实事件 | 是
张湾区湖北恒昇建筑工程有限公司“10·7”一般淹溺事故 | 2022年10月7日 | T7 有限空间作业淹溺 | T1 暴雨内涝倒灌 | W1 大气降水/地表径流 | 其他/未明确 | 一般 | Ⅳ | 未明确 | 明确记载 |  |  | 作业人员 | [5 empty] | 1 |  |  | 152 |  | 真实事件 | 是
大唐保定热电厂“4·16”淹溺事故 | 2019年4月16日 | T7 有限空间作业淹溺 |  | W1 大气降水/地表径流 | 地下管线/管廊 | 一般 | Ⅳ | 未明确 | 明确记载 |  |  | 作业人员 |  |  |  | 是 |  | 1 |  |  | 70 |  | 真实事件 | 是
龙涧书苑项目“7·24”一般淹溺事故 | 2020年7月24日 | T7 有限空间作业淹溺 | T1 暴雨内涝倒灌 | W1 大气降水/地表径流 | 其他/未明确 | 一般 | Ⅳ | 未明确 | 明确记载 |  |  | 作业人员 | [5 empty] | 1 |  |  | 130 |  | 真实事件 | 是
苏州科技城水质净化厂改扩建工程一期项目“1·15”一般淹溺事故 | 2024年1月15日 | T6 管网/污水倒灌 |  | W5 市政管网 | 其他/未明确 | 一般 | Ⅳ | 未明确 | 明确记载 |  |  | 作业人员 |  |  | 是 |  |  | 2 |  |  | 350 |  | 真实事件 | 是
德宏瑞丽国际文体中心建设项目“7·9”较大淹溺事故 | 2023年7月9日 | T7 有限空间作业淹溺 |  | W1 大气降水/地表径流 | 地下车库 | 较大 | Ⅲ | 未明确 | 明确记载 |  |  | 混合 | [5 empty] | 3 |  |  | 414.5244 |  | 真实事件 | 是
珠海兴业快线（南段）石景山隧道“7·15”重大透水事故 | 2021年7月15日3时30分 | T5 施工透水/突水突泥 |  | W1 大气降水/地表径流 | 其他隧道 | 重大 | Ⅱ | 未明确 | 明确记载 |  |  | 作业人员 |  | 是 |  | 是 |  | 14 |  |  | 3678.677 |  | 真实事件 | 是
天津地铁7号线兴华道站至宏源道站区间“7·19”一般淹溺事故 | 2025年7月19日15时33分至16时25分 | T7 有限空间作业淹溺 |  | W1 大气降水/地表径流 | 地铁区间隧道 | 一般 | Ⅳ | 未明确 | 明确记载 | 0.4 | 实测/记载 | 作业人员 | [5 empty] | 1 |  |  | 118 |  | 真实事件 | 是
福州中防万宝城“9·26”渗水事故 | 2017年9月26日8时30分许 | T4 挡水/结构设施失效 | T2 河/湖/山洪倒灌；T1 暴雨内涝倒灌 | W2 河/湖/潮汐 | 地下商业与人防 | 一般 | 未启动 | 未明确 | 存疑 |  |  | 作业人员 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 961.7 |  | 真实事件 | 是
珠海石景山隧道“7·15”重大透水事故 | 2021年7月15日3:30 | T5 施工透水/突水突泥 |  | W1 大气降水/地表径流 | 其他隧道 | 重大 | Ⅱ | 未明确 | 明确记载 |  |  | 作业人员 |  |  |  | 是 |  | 14 |  |  | 3678 |  | 真实事件 | 是
郑州地铁5号线“7·20”淹溺事件 | 2021年7月20日16时-21时 | T1 暴雨内涝倒灌 |  | W1 大气降水/地表径流 | 地铁区间隧道 | 不适用 | Ⅰ | 未启动 | 明确记载 |  |  | 乘客 |  |  | 是 | 是 |  | 14 |  |  |  |  | 真实事件 | 是
广州地铁21号线神舟路站“7·30”在建出入口挡水墙倒塌致地铁进水事故 | 2021年7月30日12时46分 | T4 挡水/结构设施失效 | T1 暴雨内涝倒灌 | W1 大气降水/地表径流 | 地铁车站 | 一般 | Ⅱ | 一级 | 明确记载 |  |  | 混合 | 6000 | 是 | 是 | 是 |  | 0 | 0 | 0 | 91.15 | 7 | 真实事件 | 是
娄底大跃矿业有限公司大跃煤矿“5·4”水害事故 | 2024年5月4日22时16分 | T5 施工透水/突水突泥 | T1 暴雨内涝倒灌 | W4 地下水/承压/岩溶/老空 | 矿山井巷 | 未明确 | Ⅳ | 未明确 | 存疑 |  |  | 作业人员 | [5 empty] | 1 |  |  | 545 |  | 真实事件 | 是
翔安金海双十中学加装电梯工程“8·8”一般桩孔透水事故 | 2024年8月8日10时许 | T5 施工透水/突水突泥 |  | W4 地下水/承压/岩溶/老空 | 有限空间/井下作业 | 一般 | Ⅳ | 未明确 | 明确记载 |  |  | 作业人员 | [5 empty] | 1 |  |  | 115.5 |  | 真实事件 | 是
卓尼县“7·04”淹溺事故 | 2019年7月4日19时30分左右（推断死亡时间） | T7 有限空间作业淹溺 |  | W6 施工水体 | 其他/未明确 | 一般 | Ⅳ | 未明确 | 明确记载 |  |  | 作业人员 |  |  |  | 是 |  | 1 |  |  | 90 |  | 真实事件 | 是
南宁市良庆区银海大道污水管道“12·23”中毒淹溺事故 | 2021年12月23日9时40分至10时10分（遇险时间），12月24日3时43分死亡 | T7 有限空间作业淹溺 |  | W5 市政管网 | 地下管线/管廊 | 一般 | Ⅳ | 未明确 | 明确记载 |  |  | 作业人员 | [5 empty] | 1 |  |  | 170 |  | 真实事件 | 是
荔城拱辰“10·9”一般透水事故 | 2023年10月9日14时许 | T5 施工透水/突水突泥 | T6 管网/污水倒灌 | W5 市政管网 | 地下管线/管廊 | 一般 | Ⅳ | 未明确 | 明确记载 |  |  | 混合 | [5 empty] | 1 |  |  | 210 |  | 真实事件 | 是
光明区新湖街道圳美社区“11·3”亡人事故 | 2019年11月3日13时20分许 | T6 管网/污水倒灌 | T7 有限空间作业淹溺 | W5 市政管网 | 地下管线/管廊 | 一般 | Ⅳ | 未明确 | 明确记载 |  |  | 作业人员 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 真实事件 | 是
长春公主岭吉林省大兵水下工程有限公司“3·7”一般淹溺事故 | 2026年3月7日14时许 | T6 管网/污水倒灌 |  | W5 市政管网 | 地下管线/管廊 | 一般 | Ⅳ | 未明确 | 明确记载 |  |  | 作业人员 |  |  | 是 |  |  | 2 |  |  | 390 |  | 真实事件 | 是
泉州鲤城“12·1”较大淹溺事故 | 2023年12月1日14时45分许 | T6 管网/污水倒灌 |  | W5 市政管网 | 地下管线/管廊 | 较大 | Ⅲ | 未明确 | 明确记载 |  |  | 作业人员 | [5 empty] | 3 |  |  | 767.18 |  | 真实事件 | 是
大同市质能科技有限公司“12.15”淹溺死亡一般事故 | 2023年12月15日20时11分 | 未明确 |  | W1 大气降水/地表径流 | 其他/未明确 | 一般 | Ⅳ | 未明确 | 明确记载 |  |  | 未明确 | [5 empty] | 1 |  |  | 157.69 |  | 信息不足 | 否
潼关县太洲矿业有限责任公司“11·7”一般透水事故 | 2025年11月7日4时30分许 | T5 施工透水/突水突泥 |  | W4 地下水/承压/岩溶/老空 | 矿山井巷 | 一般 | Ⅳ | 未明确 | 明确记载 |  |  | 作业人员 | [5 empty] | 2 |  |  | 431.5 |  | 真实事件 | 是
石柱自治县万宝铅锌矿“9·30”较大透水事故 | 2024年9月30日18时许 | T5 施工透水/突水突泥 | T1 暴雨内涝倒灌 | W4 地下水/承压/岩溶/老空 | 矿山井巷 | 较大 | 未启动 | 未明确 | 明确记载 |  |  | 作业人员 | [5 empty] | 3 |  | 3 | 602.7457 |  | 真实事件 | 是
天心新昌路建设项目“7·20”一般淹溺事故 | 2025年7月20日17时40分许 | T6 管网/污水倒灌 | T7 有限空间作业淹溺；T1 暴雨内涝倒灌 | W1 大气降水/地表径流 | 地下管线/管廊 | 一般 | Ⅳ | 未明确 | 明确记载 | 1.32 | 实测/记载(管内) | 作业人员 |  |  |  | 是 |  | 2 |  | 2 | 333.6 |  | 真实事件 | 是
昭通彝良渝昆高铁在建项目“7·12”较大突水突泥事故 | 2025年7月12日12时10分许 | T5 施工透水/突水突泥 | T1 暴雨内涝倒灌 | W4 地下水/承压/岩溶/老空 | 其他隧道 | 较大 | Ⅲ | 未明确 | 明确记载 |  |  | 作业人员 | [5 empty] | 7 |  | 4 | 805.8 |  | 真实事件 | 是
镇康县南伞光华保洁服务部“5·23”一般地下污水管网清理作业人员淹溺事故 | 2023年5月23日15时12分 | T7 有限空间作业淹溺 |  | W5 市政管网 | 地下管线/管廊 | 一般 | Ⅳ | 未明确 | 明确记载 |  |  | 作业人员 | [5 empty] | 1 |  |  | 80 |  | 真实事件 | 是
湘潭经开区富瑶天下·北华郡项目“4·21”淹溺事故 | 2022年4月21日13时许（推断落水时间） | T7 有限空间作业淹溺 | T1 暴雨内涝倒灌 | W1 大气降水/地表径流 | 有限空间/井下作业 | 一般 | Ⅳ | 未明确 | 明确记载 |  |  | 作业人员 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 真实事件 | 是
广州市白云区人和镇“5·31”淹溺一般事故 | 2022年5月31日11时30分许 | T7 有限空间作业淹溺 |  | W1 大气降水/地表径流 | 其他/未明确 | 一般 | Ⅳ | 未明确 | 明确记载 |  |  | 作业人员 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 真实事件 | 是
北京英睿顶盛体育文化发展有限公司“12·7”一般淹溺事故 | 2023年12月7日12时56分许 | 未明确 |  | W1 大气降水/地表径流 | 其他/未明确 | 一般 | Ⅳ | 未明确 | 明确记载 |  |  | 公众 | [5 empty] | 1 |  |  | 75 |  | 非地下空间(游泳) | 否
北京体之翼体育发展有限公司“8·24”一般淹溺事故 | 2021年8月24日10时30分许 | 未明确 |  | W1 大气降水/地表径流 | 其他/未明确 | 一般 | Ⅳ | 未明确 | 明确记载 |  |  | 未明确 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 非地下空间(游泳) | 否
深圳市工程建设地方标准《城市地下空间防涝技术导则》（SJG 162-2024） |  | 未明确 |  | W1 大气降水/地表径流 | 其他/未明确 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |  |  | 未明确 | [10 empty] | 文献制度 | 否
《地下空间防汛建设与管理规程》（DB4403/T 552—2024） |  | 未明确 |  | W1 大气降水/地表径流 | 其他/未明确 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |  |  | 未明确 | [10 empty] | 文献制度 | 否
中国工程建设标准化协会标准《城市地下空间内涝风险阈值技术导则》（征求意见稿） |  | T1 暴雨内涝倒灌 |  | W1 大气降水/地表径流 | 其他/未明确 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |  |  | 未明确 | [10 empty] | 文献制度 | 否
《国家处置城市地铁事故灾难应急预案》（2006年） |  | 未明确 |  | W1 大气降水/地表径流 | 其他/未明确 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |  |  | 未明确 | [10 empty] | 文献制度 | 否
《杭州市住宅小区地下空间防汛防涝应急预案》（2023年） |  | 未明确 |  | W1 大气降水/地表径流 | 其他/未明确 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |  |  | 公众 | [10 empty] | 文献制度 | 否
《浦东新区处置地下空间突发事件专项应急预案》（2023年） |  | 未明确 |  | W1 大气降水/地表径流 | 其他/未明确 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |  |  | 未明确 | [10 empty] | 文献制度 | 否
《上海市崇明区地下空间突发事件应急预案》（2024年） |  | 未明确 |  | W1 大气降水/地表径流 | 其他/未明确 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |  |  | 未明确 | [10 empty] | 文献制度 | 否
《上海市地下空间突发事件应急预案》（市级专项） |  | 未明确 |  | W1 大气降水/地表径流 | 其他/未明确 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |  |  | 未明确 | [10 empty] | 文献制度 | 否
《深圳市龙华区地下空间防汛工作指引》（2023年） |  | 未明确 |  | W1 大气降水/地表径流 | 其他/未明确 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |  |  | 未明确 | [10 empty] | 文献制度 | 否
论文《城市地下空间洪涝水灾应急响应：问题、成因与对策——基于郑州“7·20”特大暴雨国务院灾害调查报告的启示》 | 2021年7月20日 | T2 河/湖/山洪倒灌 | T1 暴雨内涝倒灌 | W1 大气降水/地表径流 | 地铁区间隧道 | 不适用 | 未明确 | 未明确 | 存疑 |  |  | 混合 |  | 是 |  | 是 |  | 14 |  |  |  |  | 文献制度 | 否
论文《城市地下空间水灾害防治若干科技问题研究展望》 |  | 未明确 |  | W1 大气降水/地表径流 | 其他/未明确 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |  |  | 未明确 | [10 empty] | 文献制度 | 否
上海地铁11号线徐家汇站“2·9”进水事件 | 2023年2月9日 | T4 挡水/结构设施失效 |  | W1 大气降水/地表径流 | 地铁区间隧道 | 一般 | Ⅳ | 未明确 | 推断 |  |  | 混合 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 真实事件 | 是
深圳地铁16号线黄阁坑站、愉园站“9·7”雨水倒灌事件 | 2023年9月7日18时-9月9日 | T1 暴雨内涝倒灌 |  | W1 大气降水/地表径流 | 地铁车站 | 不适用 | Ⅰ/Ⅱ | 未明确 | 推断 |  |  | 混合 | 100 | 是 | [7 empty] | 45 | 真实事件 | 是
南宁市轨道交通1号线百花岭至埌东客运站下行区间“1·22”侵限事故 | 2021年1月22日15:42 | T5 施工透水/突水突泥 | T4 挡水/结构设施失效 | W1 大气降水/地表径流 | 地铁区间隧道 | 一般 | 未明确 | 二级 | 明确记载 |  |  | 混合 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 1.9167 | 真实事件 | 是
不适用（资料为暴雨灾情综合报道，非单一事件详细报告） | 2023年9月7-8日 | T1 暴雨内涝倒灌 |  | W1 大气降水/地表径流 | 地铁车站 | 不适用 | Ⅱ | 未明确 | 明确记载 |  |  | 乘客 | [10 empty] | 文献制度 | 否
深圳“4·11”短时极端强降水导致暗渠清淤作业人员淹溺事件 | 2019年4月11日晚 | T1 暴雨内涝倒灌 |  | W1 大气降水/地表径流 | 地下管线/管廊 | 重大 | Ⅱ | 未明确 | 推断 |  |  | 作业人员 | [5 empty] | 11 |  |  |  |  | 真实事件 | 是
杭州地铁1号线金沙湖站“5·18”管涌进水事件 | 2022年5月18日15时许 | T2 河/湖/山洪倒灌 | T1 暴雨内涝倒灌 | W2 河/湖/潮汐 | 地铁车站 | 未明确 | 未明确 | 未明确 | 推断 |  |  | 混合 |  | 是 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 真实事件 | 是
深圳地铁车公庙站“6·13”积水事件 | 2017年6月13日8:09许 | T6 管网/污水倒灌 | T1 暴雨内涝倒灌 | W5 市政管网 | 地铁车站 | 一般 | Ⅳ | 未明确 | 推断 |  |  | 混合 |  | 是 | 是 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.833 | 真实事件 | 是
武汉地铁2号线、4号线暴雨进水事件 | 2016年7月6日（暴雨红色预警6:07发布） | T1 暴雨内涝倒灌 |  | W1 大气降水/地表径流 | 地铁车站 | 不适用 | Ⅰ/Ⅱ | 未明确 | 推断 |  |  | 混合 |  |  | 是 | 是 | 是 | 47 | 47 |  |  |  | 真实事件 | 是
福州地铁因台风“海葵”导致车站周边多处积水全线网车站暂停运营事件 | 2023年9月6日6:30起 | T3 台风伴生内涝 | T1 暴雨内涝倒灌 | W1 大气降水/地表径流 | 地铁车站 | 不适用 | Ⅰ/Ⅱ | 未明确 | 推断 |  |  | 乘客 | [10 empty] | 真实事件 | 是
西安地铁小寨站“7·24”雨水倒灌事件 | 2016年7月24日19时左右 | T1 暴雨内涝倒灌 |  | W1 大气降水/地表径流 | 地铁车站 | 未明确 | 未明确 | 未明确 | 推断 |  |  | 乘客 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 真实事件 | 是
南京升龙桃花园著尚院小区“10·14”业主滥挖地下室致河水倒灌事件 | 2023年10月14日5:40许 | T4 挡水/结构设施失效 | T2 河/湖/山洪倒灌；T1 暴雨内涝倒灌 | W2 河/湖/潮汐 | 地下车库 | 一般 | Ⅳ | 未明确 | 推断 | 0.1 | 实测/记载 | 混合 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 真实事件 | 是
北京地铁金安桥站“7·18”暴雨进水事件 | 2021年7月18日5时许至11时20分 | T1 暴雨内涝倒灌 |  | W1 大气降水/地表径流 | 地铁车站 | 未明确 | 未明确 | 未明确 | 推断 | 0.9 | 实测/记载 | 混合 |  | 是 |  |  | 是 | 0 | 0 | 0 |  |  | 真实事件 | 是
重庆龙湖西城天街“7·8”天花板塌漏事件 | 2025年7月8日17时许 | T4 挡水/结构设施失效 | T1 暴雨内涝倒灌 | W1 大气降水/地表径流 | 地下商业与人防 | 一般 | Ⅳ | 未明确 | 推断 |  |  | 公众 |  |  | 是 |  | 是 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | 真实事件 | 是
湖南长沙新昌路项目“7·20”工地淹溺事故 | 2025年7月20日17:40 | T6 管网/污水倒灌 | T7 有限空间作业淹溺；T1 暴雨内涝倒灌 | W1 大气降水/地表径流 | 地下管线/管廊 | 一般 | 未明确 | 未明确 | 明确记载 | 0.45 | 定性 | 混合 | [5 empty] | 2 |  | 2 |  |  | 重复记录 | 否
成都地铁1号线广福站“6·28”积水事件 | 2018年6月28日8时左右 | T5 施工透水/突水突泥 | T1 暴雨内涝倒灌 | W1 大气降水/地表径流 | 地铁车站 | 一般 | Ⅳ | 未明确 | 推断 |  |  | 混合 |  |  |  | 是 |  | 0 | 0 | 0 |  | 4 | 真实事件 | 是
北京地铁昌平线十三陵车辆段防汛隐患事件（建议与答复） |  | T7 有限空间作业淹溺 |  | W1 大气降水/地表径流 | 其他/未明确 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |  |  | 作业人员 | [10 empty] | 文献制度 | 否
广州地铁14号线“12·8”隧道被钻穿事故 | 2021年12月8日9:28 | T5 施工透水/突水突泥 | T4 挡水/结构设施失效 | W1 大气降水/地表径流 | 地铁区间隧道 | 一般 | 未明确 | 未明确 | 明确记载 |  |  | 混合 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 真实事件 | 是
阜新威尼斯花园地下车库“7·27”漏电淹溺事故 | 2021年7月27日7:25 | T1 暴雨内涝倒灌 |  | W1 大气降水/地表径流 | 地下车库 | 较大 | Ⅲ | 未明确 | 推断 |  |  | 混合 |  |  |  | 是 |  | 4 |  |  |  |  | 真实事件 | 是
北京地铁8号线二期回龙观东大街站“6·23”强降雨进水事件 | 2011年6月23日16:30 | T6 管网/污水倒灌 | T1 暴雨内涝倒灌 | W1 大气降水/地表径流 | 地铁车站 | 一般 | Ⅳ | 未明确 | 推断 | 1 | 实测/记载 | 混合 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 真实事件 | 是
论文《城市规划视角下对深圳“9.7”特大极端暴雨的几点思考》 |  | T1 暴雨内涝倒灌 |  | W1 大气降水/地表径流 | 其他/未明确 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |  |  | 未明确 | [10 empty] | 文献制度 | 否
2007年佛山顺德地面下陷致水管脱落淹车库事件 | 2007年1月11日03:00 | T4 挡水/结构设施失效 | T1 暴雨内涝倒灌 | W7 消防/给水 | 地下车库 | 未明确 | 未明确 | 未明确 | 推断 |  |  | 混合 |  |  | 是 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 5 | 真实事件 | 是
2007年重庆白马凼嘉宏花园地下车库进水事件 | 2007年6月16日05:10左右 | T6 管网/污水倒灌 | T1 暴雨内涝倒灌 | W1 大气降水/地表径流 | 地下车库 | 一般 | Ⅳ | 未明确 | 推断 |  |  | 混合 |  | 是 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 真实事件 | 是
2007年济南银座地下购物广场水灾 | 2007年7月18日18:00-18:15 | T2 河/湖/山洪倒灌 | T1 暴雨内涝倒灌 | W2 河/湖/潮汐 | 地下商业与人防 | 未明确 | 未明确 | 未明确 | 推断 |  |  | 公众 | 10000 | 是 | 是 | [7 empty] | 真实事件 | 是
2007年杭州华浙地下车库浸水事件 | 2007年10月7日清晨 | T3 台风伴生内涝 | T6 管网/污水倒灌；T2 河/湖/山洪倒灌；T1 暴雨内涝倒灌 | W2 河/湖/潮汐 | 地下车库 | 未明确 | 未明确 | 未明确 | 推断 |  |  | 公众 |  | 是 |  |  | 是 | [5 empty] | 真实事件 | 是
2008年长沙时代帝景地下车库积水淹车事件 | 2008年6月9日（10:00已采取处置措施，推断积水发生在当日凌晨或上午） | T1 暴雨内涝倒灌 |  | W1 大气降水/地表径流 | 地下车库 | 一般 | Ⅳ | 未明确 | 推断 |  |  | 公众 |  | 是 |  | 是 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 真实事件 | 是
2001年台北地铁水淹事故 | 2001年9月17日07:59全线停运（凌晨南港车辆段开始泡水） | T3 台风伴生内涝 | T1 暴雨内涝倒灌 | W1 大气降水/地表径流 | 地铁区间隧道 | 不适用 | 未明确 | 未明确 | 存疑 |  |  | 乘客 |  | 是 | 是 |  |  | 94 | 10 |  |  |  | 真实事件 | 是
某地铁盾构隧道透水坍塌重大事故 | 2018年2月7日 | T5 施工透水/突水突泥 | T4 挡水/结构设施失效 | W4 地下水/承压/岩溶/老空 | 地铁区间隧道 | 未明确 | 未明确 | 未明确 | 推断 |  |  | 作业人员 |  | 是 | 是 | [7 empty] | 真实事件 | 是
某地铁越江隧道旁通道透水坍塌事故 | 2003年6月28日-7月1日（制冷机故障6月28日，7月1日恢复开挖后发生渗漏） | T5 施工透水/突水突泥 |  | W4 地下水/承压/岩溶/老空 | 地铁区间隧道 | 未明确 | 未明确 | 未明确 | 推断 |  |  | 作业人员 |  |  | 是 | [7 empty] | 真实事件 | 是
论文《北京市地下空间运营期主要水灾水害问题分析》 |  | 未明确 |  | W1 大气降水/地表径流 | 其他/未明确 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |  |  | 乘客 | [10 empty] | 文献制度 | 否
论文《山地城市地下空间排水与防洪功能的思考》 |  | 未明确 |  | W1 大气降水/地表径流 | 其他/未明确 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |  |  | 未明确 | [10 empty] | 文献制度 | 否
2008年北京地铁5号线雨水倒灌停运事故 | 2008年7月4日20:30左右 | T1 暴雨内涝倒灌 |  | W1 大气降水/地表径流 | 地铁车站 | 未明确 | 未明确 | 未明确 | 推断 |  |  | 混合 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 3 | 真实事件 | 是
2024年7月达州老城区地下商场进水事件 | 2024年7月10日上午 | T1 暴雨内涝倒灌 |  | W1 大气降水/地表径流 | 地下商业与人防 | 不适用 | Ⅱ | 未明确 | 明确记载 |  |  | 混合 | 11000 | [9 empty] | 真实事件 | 是
扬州绿地健康城小区地下车库进水事件 | 2024年8月20日 | T6 管网/污水倒灌 | T1 暴雨内涝倒灌 | W1 大气降水/地表径流 | 地下车库 | 一般 | Ⅳ | 未明确 | 推断 |  |  | 混合 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 真实事件 | 是
香港“9·7”特大暴雨地下空间水浸事件 | 2023年9月7日23时起 | T3 台风伴生内涝 | T1 暴雨内涝倒灌 | W1 大气降水/地表径流 | 地铁车站 | 不适用 | 未明确 | 未明确 | 存疑 |  |  | 混合 |  | 是 |  |  |  | 0 | 0 | 139 |  | 0.05 | 真实事件 | 是
深圳地铁2号线岗厦北-华强北区间隧道渗漏水事件 | 2020年4月8日23时发现渗漏，4月9日停运 | T4 挡水/结构设施失效 |  | W4 地下水/承压/岩溶/老空 | 地铁区间隧道 | 未明确 | 未明确 | 未明确 | 推断 |  |  | 混合 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 真实事件 | 是
呼和浩特元泰汗府小区地下车库进水事件 | 2025年7月25日 | T1 暴雨内涝倒灌 |  | W1 大气降水/地表径流 | 地下车库 | 不适用 | Ⅳ | 未明确 | 明确记载 | 0.15 | 实测/记载 | 公众 |  |  | 是 | 是 | [6 empty] | 真实事件 | 是
南昌地铁4号线“6·29”轨道面被淹事件 | 2022年6月29日 | T1 暴雨内涝倒灌 |  | W1 大气降水/地表径流 | 地铁区间隧道 | 未明确 | 未明确 | 未明确 | 推断 |  |  | 混合 |  |  |  | 是 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 真实事件 | 是
上海地铁天潼路站消防水管爆裂漏水事件 | 2024年7月22日9时45分左右 | T8 给水/消防管爆裂 |  | W7 消防/给水 | 地铁车站 | 一般 | Ⅳ | 未明确 | 推断 |  |  | 混合 |  |  |  | 是 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.5 | 真实事件 | 是
攀枝花良金大厦地下商铺反复渗水事件 | 2025年5月14日、5月28日、7月6日（三次） | T6 管网/污水倒灌 | T1 暴雨内涝倒灌 | W1 大气降水/地表径流 | 地下商业与人防 | 一般 | Ⅳ | 未明确 | 推断 |  |  | 作业人员 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 真实事件 | 是
重庆巴南区浣溪锦云小区地下车库连续两年被淹事件 | 2023年雨季、2024年6月21日 | T1 暴雨内涝倒灌 |  | W1 大气降水/地表径流 | 地下车库 | 未明确 | 未明确 | 未明确 | 推断 |  |  | 公众 |  |  |  | 是 | 是 | 0 | 0 | 0 |  |  | 真实事件 | 是
贵州榕江“6·24”特大洪灾地下空间进水事件 | 2025年6月24日凌晨起 | T2 河/湖/山洪倒灌 | T1 暴雨内涝倒灌 | W2 河/湖/潮汐 | 地下车库 | 不适用 | Ⅱ | 未明确 | 明确记载 |  |  | 公众 | [10 empty] | 真实事件 | 是
新化江湾国际小区地下车库反复进水事件 | 2025年6月8日（及往年夏季多次） | T6 管网/污水倒灌 | T1 暴雨内涝倒灌 | W1 大气降水/地表径流 | 地下车库 | 未明确 | 未明确 | 未明确 | 推断 |  |  | 公众 |  | 是 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 真实事件 | 是
湖南龙山龙领国际小区地下车库洪水倒灌致人死亡事件 | 2025年6月18日夜至19日 | T2 河/湖/山洪倒灌 | T1 暴雨内涝倒灌 | W2 河/湖/潮汐 | 地下车库 | 较大 | Ⅲ | 未明确 | 推断 |  |  | 混合 | [5 empty] | 3 |  | 1 |  |  | 真实事件 | 是
温州平阳雅河人家小区地下车库车辆被淹事件 | 2025年9月20日晚 | T2 河/湖/山洪倒灌 | T1 暴雨内涝倒灌 | W3 山洪 | 地下车库 | 未明确 | 未明确 | 未明确 | 推断 | 0.12 | 定性 | 公众 |  | 是 | 是 | 是 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 真实事件 | 是
温州锦绣名园地下车库河水倒灌事件 | 2025年9月20-21日 | T2 河/湖/山洪倒灌 | T1 暴雨内涝倒灌 | W2 河/湖/潮汐 | 地下车库 | 未明确 | 未明确 | 未明确 | 推断 |  |  | 公众 |  |  |  |  | 是 | 0 | 0 | 0 |  |  | 真实事件 | 是
兰渝铁路紫竹园隧道山洪倒灌致9人遇难事故 | 2010年7月24日18时左右 | T2 河/湖/山洪倒灌 | T1 暴雨内涝倒灌 | W3 山洪 | 其他隧道 | 较大 | 未明确 | 未明确 | 明确记载 |  |  | 作业人员 |  |  |  |  | 是 | 9 |  |  |  |  | 真实事件 | 是

## 致因抽取
案例名称 | 环境因 | 行为因 | 决策因 | 管理因 | 失效构件 | 直接原因(原) | 间接原因(原)
广东省佛山市轨道交通2号线一期工程“2·7”透水坍塌重大事故 | 是 | 是 | 是 | 是 | 盾尾密封 | 1. 环境：盾构机位于富水粉砂、中砂层交界处，地质条件极差，地下水具承压性。2. 行为：盾尾密封装置因磨损导致承压性能下降，被外部水土压力击穿，引发透水涌砂。3. 决策：涌砂严重情况下，现场指挥决策失误，未及时撤离，组织冒险抢险。 | 1. 管理：中交二航局装备分公司主体责任不落实，风险管控不足，未制定隧道坍塌应急预案。2. 组织：中交二航局项目部对盾构分部安全管理体制不顺，统一管理流于形式。3. 监管：佛山铁投公司、广州轨道监理公司等监管不力；佛山市、区交通运输局等部门行政许可审批不严、安全监管不力。
鹰潭贵溪罗河镇污水提升泵站“8·12”较大淹溺事故 | 是 | 是 | 是 | 是 |  | 1. 环境：高温（最高35.2℃）、闷热、密闭、空气不流通的有限空间。2. 行为：邓某、李某、程某安全意识淡薄，未进行作业审批，未佩戴任何个人安全防护用品（安全带、防毒面具等），未进行气体检测，违规进入有限空间。3. 决策：程某晕厥后，李某、邓某采取徒手施救的错误方式，未使用任何救援设备，导致事故扩大。 | 1. 管理：南昌市第二建筑工程有限公司未建立有限空间管理制度、未开展风险辨识、未进行专项安全培训、未制定应急预案、未提供防护用品。2. 组织：江西鄱泰科技有限公司同样未建立相关制度。3. 监管：贵溪市住建局日常安全监管不到位，未有效督促企业落实主体责任。
张湾区湖北恒昇建筑工程有限公司“10·7”一般淹溺事故 |  |  |  | 是 |  | 工人黄某某安全意识淡薄，不慎跌入无临边防护措施、无安全警示标志且积满雨水的电梯井底坑，导致淹溺死亡。 | 1. 管理：恒昇公司主体责任不落实（安全员配备不足、教育培训缺失、技术交底缺失、隐患排查缺失）。2. 组织：电梯井口无临边防护、无警示标志，底坑积水未处理。3. 监管：市建管处、区住建局、车城街道办均存在监管履职不到位问题。
大唐保定热电厂“4·16”淹溺事故 |  | 是 |  | 是 | 排水泵/抽排设施 | 1. 物的不安全状态：孔洞盖板边长小于坠落孔边长75mm，定位扁铁小于孔边长220mm，且盖板与定位扁铁均有腐蚀，存在安全隐患。2. 人的不安全行为：员工李向远未办理《工作票》、无视警示标识、未辨识安全状况、违章翻越护栏进入危险区域作业。 | 1. 管理：企业隐患排查治理不到位，未对盖板等防护设施进行安全性能检查。2. 组织：安全教育培训不够，未严格执行《电业安全工作规程》关于工作票的要求。3. 监督：作业前未进行安全确认，风险辨识缺失。
龙涧书苑项目“7·24”一般淹溺事故 |  |  |  | 是 |  | 工人罗某萍在照明不足情况下，未辨识现场积水深浅，失足掉入无防护且有积水的电梯井内淹溺死亡。 | 1. 管理：泸州江阳晨驰劳务有限公司未在电梯井设置防护栏杆，未设置安全警示标志。2. 组织：劳务单位对总包方两次下达的《安全隐患整改通知单》未及时整改落实（7月12日和7月17日两次通知，至7月24日事发仍未整改）。3. 环境：-2层地面大量积水流向电梯井，电梯井积水深1.8米，现场照明不足。
苏州科技城水质净化厂改扩建工程一期项目“1·15”一般淹溺事故 |  |  |  | 是 | 封堵/气囊 | 管网砸通作业过程中，封堵墙F因承受不住7-9米水头压力而倒塌，大量污水快速涌入粗格栅池，水位上升导致2名作业人员淹溺死亡。 | 1. 管理：新洁水公司未明确封堵墙技术要求、未安排现场监管、未组织验收；盛旗市政未编制专项施工方案。2. 组织：新昌市政、天狮监理未履行审批和监理责任；排水公司未验收即安排碰通作业。3. 协调：新洁水公司接到风险提示后未通知相关单位采取措施。4. 监督：住建局、城乡发展局监管不到位。
德宏瑞丽国际文体中心建设项目“7·9”较大淹溺事故 | 是 | 是 | 是 | 是 |  | 1. 环境：降水井内甲烷浓度达27.23%，氧气浓度为0，属于极度缺氧环境。2. 行为：岩应、岩亮违反有限空间作业规程（先通风、后检测、再作业），未佩戴安全绳等防护措施，无专人监护违规进入降水井作业，在缺氧情况下丧失行为能力落水溺亡。3. 决策：项目部经理王勇发现后盲目入井施救，未采取任何防护措施，溺亡，导致事故等级扩大。 | 1. 管理：项目部未识别降水井为有限空间，无风险告知和安全警示标志，无管控措施。2. 组织：使用无证人员（岩应无电工证）从事特种作业。3. 培训：安全教育培训不足，未制定年度培训计划。4. 应急：应急预案形同虚设，应急意识和能力弱。5. 监管：瑞丽市住建局安全检查4次均未排查出降水井为有限空间。
珠海兴业快线（南段）石景山隧道“7·15”重大透水事故 |  |  |  |  | 封堵/气囊；排水泵/抽排设施；其他管道 | 隧道下穿富水花岗岩风化深槽，未探明地质、未超前钻探、未注浆加固，不当采用矿山法台阶爆破开挖，开挖进尺过大（>1.8m），导致拱顶坍塌透水。 | 勘察报告未真实反映地质（布孔不符合规范、岩芯采取率低）；未超前地质钻探；未按设计调整工法；横通道安全门缺失、报警系统缺失；代建管理混乱（未签协议、未获水行政许可擅自施工）；施工转包；监理缺位；爆破违规；应急演练缺失。
天津地铁7号线兴华道站至宏源道站区间“7·19”一般淹溺事故 |  |  |  |  | 排水泵/抽排设施 | 作业人员贺某达擅自进入超出作业票规定的作业范围（联络通道），忽视现场张贴的警示标识，失足坠入废水泵房集水井（井深约2m，水深约40cm）导致淹溺。 | 1. 无锡电旗天津分公司对地铁隧道特殊场景的安全教育培训不到位；2. 作业方案不实不细，未明确作业路线和安全技术措施；3. 隐患排查治理不到位，未识别集水井盖板缺失的风险（事发前一日中建轨交公司已发现盖板缺失并计划2日内修复，但未在事故发生前完成）。
福州中防万宝城“9·26”渗水事故 |  |  |  |  | 止水帷幕；排水泵/抽排设施 | 1. 人防项目止水帷幕与地铁宁化站地连墙交接处存在薄弱界面；2. 中交隧道公司拔除白马河老桥桩后回填不密实，形成渗水通道；3. 中砂层与白马河水力联通，承压水头提高；4. 冷冻钢护筒沉管等震动导致止水墙破裂。 | 1. 中防联博公司未牵头组织交叉施工单位签订安全协议，未进行技术交底；2. 中交隧道公司拔桩对周边影响研究不足，回填压实度差；3. 河南三建未履行总包职责，施工管理混乱；4. 中兴豫公司、斯美科汇公司监理失职；5. 北京中煤公司在无合同、无方案情况下违规施工。
珠海石景山隧道“7·15”重大透水事故 |  |  |  |  | 封堵/气囊；排水泵/抽排设施 | 隧道下穿吉大水库时遭遇富水花岗岩风化深槽，因工程措施不当（未超前钻探、未注浆加固、爆破开挖不当）导致右线隧道掌子面拱顶坍塌透水。 | 中铁二局三公司施工风险管控不力、转包；监理单位未履职；勘察报告不真实；爆破公司违规；劳务分包违规；政府监管部门履职不到位。
郑州地铁5号线“7·20”淹溺事件 |  |  |  |  | 排水泵/抽排设施 | 极端暴雨导致五龙口停车场挡水围墙被冲垮，涝水通过出入场线灌入地铁隧道，列车在低洼区间迫停后被水淹没。 | 1. 郑州地铁集团应对处置不力，未及时预警、未果断停运、行车指挥失误；2. 五龙口停车场违规设计变更（运用库东移30米、下沉1.973米），挡水围墙质量不合格（未按图做基础、临时围挡替代）；3. 明沟排涝功能受损（弃土堆土、加盖板）。
广州地铁21号线神舟路站“7·30”在建出入口挡水墙倒塌致地铁进水事故 |  |  |  |  | 挡水墙/挡水板；封堵/气囊；排水泵/抽排设施；沙袋/临时挡水 | 短时强降雨（最大小时雨强74.4mm）导致施工区域地势最低点大量积水，积水冲垮IV号出入口复合临边防护墙（下部钢筋混凝土+上部砖砌，高2.5m），涌入基坑后漫过站厅与基坑之间的1m高挡水坎并冲毁上部砖墙，进入站厅。 | 1. 施工单位违规在Y14雨水井内设置砖砌挡水墙（高1m），降低排水能力；2. 施工单位未经设计变更，将原0.65m高钢筋混凝土防护墙改为下部钢筋混凝土+上部砖砌的复合墙，防淹能力不足；3. 现场管理混乱，拆除石马后未清疏排水设施；4. 监理单位未发现违规封堵和临时墙问题；5. 吸取郑州地铁“7·20”教训不彻底。
娄底大跃矿业有限公司大跃煤矿“5·4”水害事故 |  |  |  | 是 |  | 原兴华煤矿越界开采形成的采空区积水（积水量>30000m³，水压1.77MPa）在1253回风石门掘进过程中，因防隔水煤岩柱受水侵蚀软化、爆破震动形成裂隙带，最终被水压击穿，导致透水。 | 1. 管理：大跃煤矿防治水主体责任不落实，探放水设计不合规且未按设计施工（三次长探均未有效探到水体）；物探工作质量低劣（将老空水误判为砂岩水，探查到低阻异常区后未实施钻探验证）；未按《煤矿防治水细则》要求开展老窑积水情况调查（未走访原兴华煤矿人员，未查明越界开采及积水范围）。2. 组织：地测部形同虚设，地测副总工程师实际从事调度工作；未制定副总工程师安全生产责任制。3. 监管：新化县应急管理局及桑梓镇驻矿盯守落实不到位（以到矿检查代替驻矿）；“四个包保”制度流于形式。
翔安金海双十中学加装电梯工程“8·8”一般桩孔透水事故 | 是 | 是 |  | 是 |  | 1. 环境：桩孔挖穿了中砂层，进入残积砂质粘性土（特殊性土，受扰动后遇水软化崩解）。2. 行为：作业人员昌军下井作业时，挖孔扰动导致残积土软化崩解产生“流泥”，在孔壁形成塌陷区，砂层中的承压水通过塌陷区涌入桩孔，导致水位瞬间上升。3. 个体防护缺失：昌军未佩戴安全带，无法及时从桩孔底部撤离，导致淹溺。 | 1. 管理：骏菱建筑公司安排未取得相应资质的人员（昌军、昌权）负责现场项目管理；未按设计文件施工，擅自采用人工挖孔桩工艺（属危大工程）；未编制专项施工方案；未向作业人员配备安全防护用品（安全带等）；未对作业人员进行安全教育培训和考核。2. 组织：公司未对现场管理人员履职情况进行监督检查。3. 监理失职：福屹公司未常驻现场监管，对施工单位擅自改变施工工艺未采取有效措施强令停工。4. 代建/建设单位失职：国机陆原公司、双十中学安全生产统一协调不到位。
卓尼县“7·04”淹溺事故 | 是 | 是 |  | 是 | 排水泵/抽排设施 | 1. 环境：集水坑未盖严实，未设置防护设施和醒目的安全警示标志，施工场所灯光昏暗、作业环境不良。2. 行为：作业人员蔡某某对地下室危险性认识不足，缺乏自我保护意识，在不熟悉环境的情况下盲目进入危险场所，掉入集水坑淹溺死亡。 | 1. 管理：施工单位临洮县交通建筑安装工程有限责任公司安全生产主体责任不落实，未对作业人员进行安全技术交底和安全教育培训，未对集水坑周边设置防护设施和警示标志。2. 组织：建设单位卓尼县宏顺房地产开发有限责任公司未有效监管施工单位；监理单位甘肃兴通项目管理有限公司监理缺位，自2019年5月23日至事故发生期间未下达一份监理通知单，监理日志未记录安全隐患。
南宁市良庆区银海大道污水管道“12·23”中毒淹溺事故 | 是 | 是 |  | 是 | 污水管/检查井；其他管道 | 1. 环境：井内存在高浓度有毒气体，检测结果甲烷5019.38mg/m³、非甲烷总烃986.09mg/m³、硫化氢11.73mg/m³，超过作业安全限值。2. 行为：作业人员黄坚安全防范意识淡薄，擅自脱掉潜水氧气面罩，导致吸入有毒气体中毒昏迷后淹溺（经调查，面罩无人为操作无法脱掉，推断可能是其在作业中自行摘除或面罩供气故障后脱除）。 | 1. 管理：广西南宁市政工程有限公司安全生产主体责任不落实，未经建设单位和总包单位审批同意擅自组织施工；未对临时雇佣人员进行安全生产教育培训和技术交底；安全管理人员擅离岗位（总经理何求在作业中离开现场），未安排有效监护。2. 组织：未遵守《缺氧危险作业安全规程》（GB8958-2006）5.3.7条关于“必须安排监护人员，不得离开”的规定；未及时发现并消除中毒事故隐患。
荔城拱辰“10·9”一般透水事故 | 是 | 是 |  | 是 | 污水管/检查井；排水泵/抽排设施；其他管道 | 1. 行为：作业人员王某某未按《城镇排水管道维护安全技术规程》（CJJ6-2009）规定佩戴供压缩空气的隔离式防护装具，冒险进入直径仅0.8m的狭窄污水管道内作业。2. 环境：管道内突然大量涌水，王某某在退路上被钢衬套卡住无法退出，最终溺亡。 | 1. 管理：施工单位福建省xx建设集团有限公司安全生产责任制不健全、不落实，从业人员和各级管理人员责任不明；安全生产规章制度、操作规程不健全；双重预防机制未建立；从业人员未经安全生产教育培训合格上岗作业。2. 组织：公司执行董事、总经理蔡某某未落实主要负责人安全管理职责，未建立安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制。3. 审批失察：业主单位XX公司在有限空间作业审批中审查不严，未要求提供《有限空间作业方案》，安全交底缺乏针对性。
光明区新湖街道圳美社区“11·3”亡人事故 |  | 是 |  | 是 | 封堵/气囊；污水管/检查井；其他管道 | 1. 行为：作业人员何后友安全意识淡薄，在未对上游采取减少水流、下游采取降低水位差措施的情况下，直接松开气囊充气管和提手处绳索，导致气囊瞬间泄气前移，管道水流产生的较大压差将其冲到管内，身体卡阻在淤泥和混凝土块处，无法脱离，最终淹溺。2. 设备：压力表已损坏（大气压下指示0.07MPa），不能正确指示气囊内气压，井口人员无法判断气囊是否泄漏。 | 1. 管理：江苏长仁建设有限公司对井下作业风险辨识不够，对作业人员安全生产教育和培训不到位，未及时发现并消除气囊压力表损坏等事故隐患。2. 组织：公司主要负责人许旭未认真督促、检查安全生产工作。
长春公主岭吉林省大兵水下工程有限公司“3·7”一般淹溺事故 | 是 | 是 |  |  | 封堵/气囊；污水管/检查井；其他管道 | 1. 设备/环境：与上游气囊连接的高压胶管靠近接头处轻微漏气，导致气囊失压封堵失效；上游气囊未采取固定支撑措施，造成上游水流瞬间涌入。2. 行为：作业人员胡某超、张某海未按规定佩戴安全绳等防护用品，违规冒险作业。3. 管理：吉林省大兵水下工程有限公司未在作业现场安排专人实时监测气囊压力、及时补气预警。 | 1. 组织：吉林省大兵水下工程有限公司未编制污水管线维护专项作业方案，未开展安全风险评估和隐患排查治理，作业前未开展安全交底。2. 监管：公主岭市城市用水管理服务中心将涉事作业交给不具备安全生产条件的自然人姜某飞；虽安排人员现场监管，但未发现从业人员违规作业。3. 制度：公主岭市住房和城乡建设局2026年初至今就基础设施维护服务项目既未招标，也未与第三方签订协议，违规委托作业。
泉州鲤城“12·1”较大淹溺事故 | 是 |  |  | 是 | 封堵/气囊；污水管/检查井；其他管道 | 1. 行为/环境：事故污水管段上、下游正常污水水位高（满管运行，下游水位4.6m，符合气囊封堵水深≤5m范围），作业人员未根据实际情况在作业点上、下游各设置两道封堵，仅在下游检查井下游管口放置一个气囊，且该气囊未设置防滑动支撑措施，因下游水位顶托导致气囊滑脱，污水涌入管道。 | 1. 管理：厦门市鑫佰顺管道科技有限公司将作业违法分包，对作业项目和人员日常安全管理不到位；江西赛得利管道工程有限公司未落实有限空间作业风险辨识、现场安全监护、人员培训等。2. 组织：层层违法分包（华东咨询→福建瑞大→鑫佰顺→江西赛得利→任永生班组），安全责任逐级衰减；未规范设置封堵气囊（下游气囊无防滑动支撑）。3. 监理/监管：晨越项管公司监理人员配备不足、无资质人员从事监理、下井作业未旁站；鲤城区城市管理局对西湖街排水管网作业安全存在监管盲区。
大同市质能科技有限公司“12.15”淹溺死亡一般事故 | [5 empty] | 资料未提及具体直接原因。间接原因（从整改措施和责任追究推断）：企业安全管理不到位，安全设施不完善，隐患排查治理缺失；属地监管责任落实不到位。
潼关县太洲矿业有限责任公司“11·7”一般透水事故 |  |  |  | 是 | 排水泵/抽排设施 | 违规进行爆破作业，引爆后击穿老空区水体，引发透水。 | 1. 管理：太洲矿业安全生产主体责任未落实，隐蔽致灾因素普查不全面（未采用物探、钻探验证，14处民采巷道积水情况不明），未编制PD68探放水设计，探放水作业人员无资质；对外包施工队（昌厚公司）“以包代管、包而不管”。2. 组织：昌厚公司安全管理不到位，新员工三级教育培训走过场（签字代签、学时不足），未严格执行探放水作业规定（未编制施工方案、无探放水记录），超设计范围违规施工（市应急局3月已责令停工，11月擅自复工）。3. 爆破违规：秦安百顺公司涉爆人员擅自将民爆物品交由无证人员（朱纯星）实施爆破作业。
石柱自治县万宝铅锌矿“9·30”较大透水事故 |  |  |  | 是 | 排水泵/抽排设施 | 矿区岩溶及溶腔发育，事发日强降雨（降雨量155.9mm）形成地表水，沿塌陷区、裂缝快速下渗，地下水位急剧抬升形成高压水头。企业冒险组织拆除水泵电机作业，水头达到一定高度后，大量岩溶泥水沿水仓挡墙与溶洞连接处突然涌出，倒灌进入主暗斜井巷道，造成作业人员溺亡。 | 1. 管理：万宝铅锌矿未按规定开展安全教育培训（新进人员培训仅16小时，不足72小时）；未督促执行《极端暴雨天气停产撤人安全应急处置措施》（24小时降雨量>50mm应停产撤人，事发日155.9mm仍冒险作业）。2. 组织：违背行业安全规程，明知强降雨下主暗斜井不具备安全生产条件，仍组织作业；水仓排水能力薄弱（容量有限），排水设备处于拆除状态。3. 瞒报对抗：事故后企业瞒报、伪造事故现场、作伪证。
天心新昌路建设项目“7·20”一般淹溺事故 | 是 |  | 是 | 是 | 排水泵/抽排设施；其他管道 | 1. 环境：事发排水井管道上游发生局地短时强降雨（“坨子雨”，时长20-30分钟，降雨量9-10mm），大量雨水集中汇入排水管网，导致管道水位从日常30-40cm急剧上涨至峰值1.09-1.32m，流量增大，形成淹溺风险。2. 行为/决策：2名井下作业人员（郑某热、刘某全）遇险受困后，2名井上作业人员（柳某贵、李某良）在未佩戴系挂安全带等任何安全防护措施的情况下，盲目冒险下井施救，被水流冲向下游溺亡，导致事故后果扩大。 | 1. 管理：专业分包单位湖南宏伟公司安全管理人员履职不到位（项目经理未到现场、安全员请假无顶替），有限空间作业审批不严（申请表技术负责人和项目经理均未签字），风险辨识管控不到位（未充分考虑短时降雨导致水位上涨风险），教育培训考核缺失（未组织有限空间专项培训和防淹溺演练）。2. 组织：劳务单位湖南万维公司“以包代管”，未对作业人员开展安全教育培训，未签订安全生产责任制。3. 监理：湖南长顺管理公司巡视检查疏漏，未发现现场管理人员缺失和作业人员违章行为。4. 总包：中建海嘉公司长沙分公司对现场安全督导不到位，未制止违章作业。5. 监管：天心区建设工程质量安全监督站监督检查不到位，对应急预案演练监督不细。
昭通彝良渝昆高铁在建项目“7·12”较大突水突泥事故 | 是 |  |  | 是 | 其他管道 | 1. 地质环境：隧道穿越可溶岩地层（灰岩、白云岩等），竖向岩溶管道发育，掌子面左前上方0～200米赋存构造裂隙水，上方200～800米存在岩溶强发育高位富水区。2. 水文条件：持续强降雨（事发当日累计降雨472.8mm，较常年偏多57.5%）通过地表岩溶槽谷、洼地、落水洞快速下渗，高位富水区地下水位抬升，形成巨大压力。3. 施工作用：隧道开挖形成临空面，使构造裂隙开放并新生卸荷裂隙，连通高位富水区与掌子面，弱化围岩整体性。掌子面施工至破碎带时，左侧围岩达强度极限，抗突能力近零，无法抵抗上部荷载与水压，平衡被打破，突水突泥发生。 | 1. 管理：施工单位中铁隧道集团一处有限公司异常工况处置不到位（停工后仍有11人在距掌子面110-230米范围内作业，违反“同一施工区域内人员一般不超过2人、严禁超过9人”规定）；隧道开挖支护滞后，安全步距超标7.6m；风险管控措施未根据地质预报结果调整；重大事故隐患排查治理质效不高。2. 组织：勘察设计单位中铁二院超前地质预报钻孔数量不足（富水岩溶发育区）；监理单位中铁华铁未监督落实停工处置措施，未发现并督促整改安全步距超标。3. 信息上报：事故报告不及时。
镇康县南伞光华保洁服务部“5·23”一般地下污水管网清理作业人员淹溺事故 |  |  |  | 是 | 污水管/检查井；其他管道 | 作业人员李某照没有经过安全技能专业培训，安全防护意识淡薄，在未佩戴安全绳、安全帽和防毒口罩等安全防护装备情况下，擅自进入地下污水管网违规清理作业。爬出井口过程中，因个人操作不当滑落污水作业井内，因未佩戴安全绳无法第一时间施救，被水冲入污水管道内淹溺死亡。 | 1. 管理：镇康县南伞光华保洁服务部（个体户）落实安全生产主体责任不到位，未建立安全管理制度和岗位安全操作规程；对地下受限空间作业安全风险未辨识，未开展事故隐患排查。2. 组织：安全教育培训流于形式，只作口头交代，未建立安全教育培训台账；主要负责人何明翠履行安全生产第一责任人职责不到位，现场指挥和监护严重失职失责，未督促作业人员使用劳动防护用品；违规使用无行业操作证的人员，违章指挥、违规冒险作业。
湘潭经开区富瑶天下·北华郡项目“4·21”淹溺事故 |  |  |  | 是 |  | 富瑶天下·北华郡项目3#栋地下室消防泵房2号集水井未按相关规定固定盖板，作业人员谷某和在作业过程中不慎坠入集水井并淹溺身亡。 | 1. 管理：施工单位某某建筑公司隐患排查治理不到位（复工前检查已发现集水井防护盖板未固定的隐患，但未确保整改到位即组织作业）；安全交底不到位（安全员及班组长均未对谷某和进行安全技术交底）；安全教育培训不到位（未对杂工班组作业人员开展安全教育培训）；安全生产责任制度不健全（未建立全员安全责任制，未明确劳务管理人员及作业人员的岗位责任）。2. 组织：监理单位某某咨询公司停工期间未下达工程暂停令即撤离关键岗位人员，复工后未及时派员到岗履职；建设单位管理人未及时督促监理到岗。
广州市白云区人和镇“5·31”淹溺一般事故 |  | 是 |  | 是 |  | 1. 环境/物的不安全状态：涉事消防水池处于停用、失管状态，蓄水深度2.58米，未设置安全警示标志，检修口上方仅以一块陈旧老化、内部浸透腐化迹象的薄胶合板（厚度约0.01米）作为覆盖物，该胶合板抗压强度低，不足以承受一个普通成年人的体重，存在人员踏足坠入池水的事故隐患。2. 人的不安全行为：从业人员龙婉清安全防范意识不足，对工作场所存在的危险因素辨识和预判不足，踏足检修口上的胶合板时坠入池水溺亡。 | 1. 管理：承租单位盈信公司安全生产管理缺失，未建立安全风险分级管控和事故隐患排查治理制度，未采取技术、管理措施及时发现并消除涉事消防水池存在的事故隐患；未对从业人员进行安全生产教育和培训。2. 组织：主要负责人徐嘉成未履行安全生产管理职责，未落实双重预防工作机制，未督促、检查本单位安全生产工作。3. 物业出租管理缺失：物业出租方徐子杰、权属单位西湖村七社均未与承租方签订专门的安全生产管理协议，未在租赁合同中约定各自的安全生产管理职责。
北京英睿顶盛体育文化发展有限公司“12·7”一般淹溺事故 |  |  |  | 是 |  | 游泳者李某某在游泳过程中状态异常（头部没入水中，无明显呼救及溺水挣扎动作），现场救生员未能及时发现并施救，导致淹溺死亡。 | 1. 管理：英睿顶盛公司作为健身游泳馆经营管理单位，未针对顾客在游泳过程中练习憋气和潜泳的情况制定相关管理规定及应对措施，致使救生员未能及时发现并消除顾客状态异常导致淹溺的隐患。2. 组织：事发时正值救生员轮流午饭时间，泳池内仅有3-4名顾客，救生员韩某在浅水区看护，吴某在四周巡视，经过李某时误认为其在练习憋气，未及时干预。
北京体之翼体育发展有限公司“8·24”一般淹溺事故 |  |  |  | 是 |  | 当班救生员姚某、孙某未能第一时间发现溺水情况并救出溺水人员。监控显示，10:31溺水者郭某1在深水区距岸边4米处出现异常（头部不时淹没水中），10:32:20身体后仰沉入水底，其他游泳人员发现后告知教练，约10:34:05教练开始救援，救生员未及时发现和施救。 | 1. 管理：体之翼公司劳动组织不合理，救生员以轮岗形式上班，同时兼职从事游泳教练等岗位，造成岗位混淆、安全生产职责不清，事发时值班的2名救生员从事游泳教练工作。2. 组织：隐患排查和日常检查不到位，未采取技术、管理措施及时发现和消除劳动组织不合理、现场巡查不到位、岗位职责不明确等隐患；安全教育培训不到位，导致从业人员不熟悉相关安全生产制度和自身工作职责。
深圳市工程建设地方标准《城市地下空间防涝技术导则》（SJG 162-2024） | [5 empty] | 不适用
《地下空间防汛建设与管理规程》（DB4403/T 552—2024） | [5 empty] | 不适用
中国工程建设标准化协会标准《城市地下空间内涝风险阈值技术导则》（征求意见稿） | [5 empty] | 不适用
《国家处置城市地铁事故灾难应急预案》（2006年） | [5 empty] | 不适用
《杭州市住宅小区地下空间防汛防涝应急预案》（2023年） | [5 empty] | 不适用
《浦东新区处置地下空间突发事件专项应急预案》（2023年） | [5 empty] | 不适用
《上海市崇明区地下空间突发事件应急预案》（2024年） | [5 empty] | 不适用
《上海市地下空间突发事件应急预案》（市级专项） | [5 empty] | 不适用
《深圳市龙华区地下空间防汛工作指引》（2023年） | [5 empty] | 不适用
论文《城市地下空间洪涝水灾应急响应：问题、成因与对策——基于郑州“7·20”特大暴雨国务院灾害调查报告的启示》 |  |  |  |  | 挡水墙/挡水板；排水泵/抽排设施 | 极端暴雨导致地表洪水倒灌入地铁隧道；地铁停车场位于低洼区，雨水汇聚沿场线出入口灌入；挡水墙防洪等级被擅自降低、施工质量低（调查报告指出）；场线出入口未加装监测感应装置和挡水板、未设积水井及强排设施。 | 气象红色预警未触发停运决策（一天5次红色预警，地铁仍正常运营）；风险监测未转化为预警（隧道监控发现堵车未报告）；危机决策失误（列车停在两站台间低洼区间）；应急指挥结构失衡（领导均赴前线，无人坐镇指挥部）
论文《城市地下空间水灾害防治若干科技问题研究展望》 | [5 empty] | 不适用
上海地铁11号线徐家汇站“2·9”进水事件 |  |  |  |  | 其他管道 | 直接原因：站外工地内管道破裂，大量水流通过风井涌入轨行区。间接原因（推断）：工地施工管理不当导致管道破裂；风井防水设计或日常维护存在缺陷；地铁与工地之间的风险联动监测预警缺失。
深圳地铁16号线黄阁坑站、愉园站“9·7”雨水倒灌事件 |  |  |  |  | 排水泵/抽排设施；沙袋/临时挡水 | 超历史记录的特大暴雨（3小时滑动雨量破1952年以来极值，龙华区雨量达251.7mm），排水沟漫水，积水通过未开通的B通道等入口涌入车站。 | 车站周边排水系统设计能力不足；未开通区域排水沟缺乏日常巡查维护；气象预警与地铁停运/关站之间的联动阈值不明确。
南宁市轨道交通1号线百花岭至埌东客运站下行区间“1·22”侵限事故 |  |  |  |  | 管片；封堵/气囊 | 1）勘察单位技术员违章指挥、强令冒险作业，拒绝停工；2）钻探出现掉杆异常后仍指令继续放杆，钻穿管片并与列车碰撞；3）钻穿后漏水、泥浆涌入。 | 1）勘察单位未制定地铁保护区安全防护方案和监测方案；2）未编写审核《勘察纲要》；3）技术和安全交底缺失；4）作业人员未经培训上岗；5）违法分包；6）建设单位盲目赶工期，未签合同即要求进场；7）地铁运营单位未有效设置保护区边界警示标志；8）监理及巡查单位履职不到位。
不适用（资料为暴雨灾情综合报道，非单一事件详细报告） | [5 empty] | 不适用（资料未提供具体事件的致因分析）
深圳“4·11”短时极端强降水导致暗渠清淤作业人员淹溺事件 | [5 empty] | 短时极端强降水（10分钟最大雨量39.7mm，半小时最大73.4mm，破4月纪录），洪水瞬间涌入狭窄暗渠，水面1米升至4米，作业人员来不及撤离被冲走。 | 1）气象预警发布（20:00大风黄色，20:10暴雨黄色）后，作业人员未及时撤离（有一个多小时窗口期）；2）预警信息未能有效传递到所有作业工地；3）暗渠内作业缺乏水位监测及紧急报警装置；4）安全管理制度未落实，应急处置不当。
杭州地铁1号线金沙湖站“5·18”管涌进水事件 |  |  |  |  | 封堵/气囊；沙袋/临时挡水 | 金沙湖公园下沉广场出现管涌，湖水通过管涌通道外溢，沿地铁出入口涌入站内，形成涝水。 | 1）湖底发生震荡或土体扰动（可能施工振动或地质条件）导致管涌通道形成（专家分析）；2）下沉广场防水设计或维护不足，未能在管涌初期阻止水流；3）地铁站出入口防水措施（如挡板、沙袋）未能完全阻挡；4）临近湖泊的地铁站未开展定期防洪评价（专家建议）。
深圳地铁车公庙站“6·13”积水事件 |  |  |  |  | 挡水墙/挡水板；封堵/气囊；污水管/检查井；其他管道 | 在建2号通道工程施工场地内已封堵的废弃污水管因水压过大，冲开封堵口，没过车站挡水板后涌入车站，造成部分区域积水。 | 1）废弃污水管封堵不牢固，未考虑极端水压冲击（台风“苗柏”带来强降雨致管道内水压升高）；2）车站挡水板高度或强度不足，未能阻挡涌入水流；3）施工场地与车站之间的防水隔离措施存在缺陷。
武汉地铁2号线、4号线暴雨进水事件 |  |  |  |  | 排水泵/抽排设施 | 持续强降雨（6月30日以来连续暴雨）导致城市内涝，雨水漫过地铁出入口流入站内。 | 1）地铁出入口防水设计标准低于极端降雨强度；2）城市排水系统超负荷，道路积水倒灌；3）未能在暴雨前采取预防性关站或增设挡水设施。
福州地铁因台风“海葵”导致车站周边多处积水全线网车站暂停运营事件 | [5 empty] | 不适用（资料未提供致因分析）
西安地铁小寨站“7·24”雨水倒灌事件 | [5 empty] | 短时强降雨（19时左右开始，21时前已造成积水），雨水通过出入口涌入车站。 | 1）小寨十字地处低洼，周边道路积水严重；2）地铁出入口防洪设计或挡水设施不足；3）暴雨预警升级（20:10橙色→20:54红色）后，未能提前采取预防性关站。
南京升龙桃花园著尚院小区“10·14”业主滥挖地下室致河水倒灌事件 |  |  |  |  | 封堵/气囊 | 1栋102室业主在紧邻景观河道的临河院落内私自开挖土方，破坏建筑物地下室外墙，导致地下水与河道水渗入地下停车场。 | 1）业主此前因违规挖掘地下室被责令停工，但未及时回填，导致“薄弱点”塌陷；2）物业管理和城管执法未能有效监督回填落实；3）小区临河而建，对业主私挖行为的水患风险缺乏技术评估。
北京地铁金安桥站“7·18”暴雨进水事件 |  |  |  |  | 沙袋/临时挡水；其他管道 | 短时强降雨（部分地区累计超150mm，暴雨橙色预警），金安桥路段积水深约1米，雨水通过出入口涌入站内通道。 | 1）金安桥地处低洼，桥下积水灌满桥洞；2）地下排水管道被杂物堵塞，排水能力不足；3）车站出入口防洪挡水设施不足或未能有效阻挡。
重庆龙湖西城天街“7·8”天花板塌漏事件 |  |  |  |  | 其他管道 | 极端暴雨导致公共排水管超负荷破裂，水流冲垮天花装饰层，污水泄漏至地面。 | 1）商场排水系统设计标准低于极端降雨强度；2）排水管道缺乏压力监测和超负荷预警；3）未在暴雨前对排水系统进行检查和加固。
湖南长沙新昌路项目“7·20”工地淹溺事故 |  |  |  |  | 其他管道 | 1）排水管网上游短时降雨，导致下游井下水位从0.2米快速上涨至膝盖以上；2）作业人员未及时撤离，郑某热冒险下井施救； | 1）企业主体责任落实不到位，有限空间作业安全管理存在重大漏洞；2）未对作业人员进行安全生产教育培训及考核；3）未派出专职安全员现场管理；4）未佩戴安全带、安全绳等防护装备多次下井；5）风险辨识管控不到位，未预判上游降雨对井下水位的影响；6）临时占道施工未申报批准。
成都地铁1号线广福站“6·28”积水事件 |  |  |  |  | 围护桩/护壁/边坡 | 站外施工工地基坑护壁发生透水，雨水通过透水点侵入车站，造成积水。 | 1）连续暴雨超出工地临时排水设施能力；2）基坑护壁防水或支撑结构存在缺陷；3）地铁与工地之间的防水隔离措施不足；4）对既有运营线路周边排水情况的排查不到位。
北京地铁昌平线十三陵车辆段防汛隐患事件（建议与答复） | [5 empty] | 车辆段东侧墙外因河堤整修施工堆土升高，导致原2.6米高围墙外侧仅高于土堆0.5米，有效防洪高度严重不足。 | 1）车辆段建设时采用下挖方式，导致场内平地低于场外地平；2）施工方未评估堆土对邻近地铁车辆段防洪的影响；3）缺乏跨部门的施工协调与风险告知机制；4）年中发现隐患后缺乏应急消隐专项资金，无法立即整改。
广州地铁14号线“12·8”隧道被钻穿事故 |  |  |  |  | 管片；封堵/气囊 | 勘察钻探前对地下工程摸查不彻底，将勘察点布设于地铁隧道上方；现场技术管理混乱，钻探至管片时出现异常（钻速变慢、钻具跳动）未停止；冒险钻穿隧道，导致泥浆水流入。 | 1）建设单位未提供地下管线及隧道资料，要求勘察单位自行物探；2）勘察单位违法分包给无资质劳务单位；3）未编制经审核的勘察大纲，未标明地铁保护区；4）未向地铁集团征求意见，擅自在地铁保护区内钻探；5）劳务人员未培训、无技术交底；6）地保巡查虽每日一次，但未能阻止事发当日施工。
阜新威尼斯花园地下车库“7·27”漏电淹溺事故 |  |  |  |  | 封堵/气囊；排水泵/抽排设施 | 1）强排水泵系统电源线沿地面敷设，护管严重腐蚀，电源线存在接头，积水浸没后火线与积水连接；2）金属导管未与保护导体有效连接，漏电无法导出；3）未安装漏电断路器，漏电时不能断电；4）供电工程施工中擅自降低电缆穿墙孔高度（1.5m→实际更低），室外电缆井积水后将封堵崩开，水泄入地下车库。 | 1）汇金开发公司未组织竣工验收擅自交付使用；强排水泵工程未委派监理；供电工程拖欠工程款导致多次停工，穿墙孔长期空置；2）沈阳安利公司授权无资质人员负责施工，对分公司放任不管；3）沈阳盛联公司同样授权无资质人员，不按图施工；4）瑞丰监理公司未派驻现场监理，总监未到过现场；5）盈科物业公司日常检查维护制度不健全，电线导管锈蚀未发现；6）原质监站发现未验收擅自使用但未跟踪落实处罚。
北京地铁8号线二期回龙观东大街站“6·23”强降雨进水事件 |  |  |  |  | 污水管/检查井；排水泵/抽排设施 | 污水管检查井井壁顶部爆裂，大量雨水从检查井倾泻，经B出入口进入车站内部，造成积水约2000立方米，水深约1米。 | 1）污水管线老化或施工质量缺陷导致爆裂；2）出入口防水设计标准不足或排水沟能力不够；3）强降雨（近十年最大）超出既有排水系统承载能力；4）对邻近污水管线的日常巡检和维修保养不足。
论文《城市规划视角下对深圳“9.7”特大极端暴雨的几点思考》 | [5 empty] | 不适用
2007年佛山顺德地面下陷致水管脱落淹车库事件 |  |  |  |  | 其他管道 | 埋深2米、直径2米的巨型饮用水管接驳口脱落，高压水冲出并倒灌进入低于水管位置的地下车库。 | 地面发生下陷导致管道受力不均或接口失效；可能涉及管道设计、施工或地质勘察缺陷（资料未明确，推断）。
2007年重庆白马凼嘉宏花园地下车库进水事件 |  |  |  |  | 其他管道 | 相邻工程（新人居）拆除门面时将大量建筑垃圾倒入下方3m×3m市政主排水管道，造成堵塞；降雨量虽不大，但排水不畅导致雨水从地下车库三个排污口回涌。 | 施工方违规倾倒建筑垃圾；市政排水管道巡查监管缺失；小区地下车库排污口未设防倒灌装置（如拍门或止回阀）。
2007年济南银座地下购物广场水灾 |  |  |  |  | 沙袋/临时挡水 | 护城河水势猛涨，积水在沙袋外水位持续升高，水压冲垮沙袋，从北面三个门涌入地下广场，冲碎玻璃门。 | 防灾抗灾能力不足（原文）；沙袋临时挡水结构抗压能力不足，未采用更坚固的防洪挡板或防水门；未考虑护城河与地下商场的连通风险；预警不足或响应延迟。
2007年杭州华浙地下车库浸水事件 |  |  |  |  | 封堵/气囊 | 运河水超过警戒水位，通过华浙广场门口的窨井盖溢出，进入下水道的雨水无法及时排出，倒灌进入地下车库。 | 地下车库与市政排水系统连通处未设防倒灌装置（如止回阀或拍门）；台风预警未触发地下车库提前封堵或车辆转移；运河水位与地下车库进水无联动预警。
2008年长沙时代帝景地下车库积水淹车事件 |  |  |  |  | 排水泵/抽排设施；沙袋/临时挡水 | 大雨导致地下车库积水。 | 该地下车库及附近教师村“一下雨就涨水”，说明排水系统设计或维护存在长期缺陷；可能缺乏入口挡水设施或排水泵容量不足；预警缺失，未提前通知车主转移车辆。
2001年台北地铁水淹事故 | [5 empty] | 纳莉台风带来百年一遇暴雨（9月16日降雨425mm），洪水从昆阳站及台铁松山隧道入口灌入地铁，玉成泵站于17日09:00故障失效。 | 工程设计缺乏防水间隔（未设区段防水闸门）；未采用倾斜设计阻挡洪水；松山隧道入口未设防洪闸门；运行控制中心设于地下三层/四层，未考虑水淹风险；挡水沙包送达过晚；都市化导致盆地排水能力下降。
某地铁盾构隧道透水坍塌重大事故 |  |  |  |  | 管片；盾尾密封；沙袋/临时挡水 | 不利水文地质条件（盾构机位于粉砂与中砂交界，下部承压水丰富）；盾尾密封装置性能下降（掘进1.36km后盾尾刷磨损，管片拼装时盾尾间隙不利，土压突升40kPa击穿密封）。 | 盾尾油脂使用量偏低（平均3环/桶，正常应更高）；对土压异常升高未及时研判为密封失效前兆；险情发生后未果断下令撤离。
某地铁越江隧道旁通道透水坍塌事故 |  |  |  |  | 封堵/气囊 | 制冷机故障导致冻结停止约7.5h，冻结体强度降低；施工方未检测补充冻结效果即恢复开挖，开挖至距对面隧道80cm时液氮冻结孔渗漏，承压水涌入，流砂导致隧道结构破坏。 | 地层承压水丰富（第⑦⑨层承压含水层相通），一旦止水失效难以封堵；施工方案要求冻结50天，实际虽满天数但故障导致温度不达标；缺乏恢复开挖前的冻结效果验证程序。
论文《北京市地下空间运营期主要水灾水害问题分析》 | [5 empty] | 不适用
论文《山地城市地下空间排水与防洪功能的思考》 | [5 empty] | 不适用
2008年北京地铁5号线雨水倒灌停运事故 | [5 empty] | 持续大雨导致大量雨水倒灌进入崇文门站南侧通道，渗入站厅层下方10kV变电站天花板。 | 地铁出入口或通道防洪设计标准不足（可能未设挡水坎或排水沟能力不足）；变电站位置位于站厅层下方，易受高处渗水影响；暴雨强度超出排水能力。
2024年7月达州老城区地下商场进水事件 | [5 empty] | 持续降雨超80小时，累积雨量大（最大点达川万家515.4mm，平均166.1mm），州河达州站超警戒水位1.78m，城区部分路段积水，雨水倒灌进入地下商场。 | 老城区地下商场防洪设计标准不足或排水能力不够；暴雨预警后可能未提前采取挡水或关闭措施（推断）；老城区排水系统老旧，应对极端降雨能力弱。
扬州绿地健康城小区地下车库进水事件 |  |  |  |  | 其他管道 | 别墅业主私挖地下室过程中破坏地下排水管道，雨水经破坏管道涌入地下车库；降雨导致外部积水压力增大。 | 业主未经报备许可违规施工；物业巡查缺失，未及时发现并制止私挖行为；社区及城管日常监管不到位；施工围挡遮挡导致其他业主难以察觉。
香港“9·7”特大暴雨地下空间水浸事件 |  |  |  |  | 沙袋/临时挡水 | 台风“海葵”残余低压槽带来极端强降雨，香港天文台总部录得1小时158.1毫米雨量（超黑色暴雨阈值70毫米/小时2.26倍），24小时超600毫米（约年均雨量1/4）；降雨强度远超排洪能力。 | 城市排水系统设计标准不足以应对百年一遇极端降雨；部分地下空间防洪设施不足（沙袋被动防御）；预警发布后部分市民仍外出，风险沟通有效性不足
深圳地铁2号线岗厦北-华强北区间隧道渗漏水事件 | [5 empty] | 地铁14号线施工下穿既有2号线区间，遇地质突变（推断为软弱地层或断裂带）；连日阴雨增加地下水压力，导致既有隧道结构出现渗漏点。 | 施工前地质勘察可能未充分识别突变区域；既有隧道结构防水体系在设计或施工阶段存在潜在缺陷；连续降雨与施工扰动的耦合效应风险评估不足
呼和浩特元泰汗府小区地下车库进水事件 |  |  |  |  | 排水泵/抽排设施；其他管道 | 极端强降雨（呼和浩特市最大小时降雨量超过历史极值）；雨水沿大青山南坡流入城区，小区地下结构防水失效，出现几十处漏水点。 | 北方城市排水管网设计标准低（部分管道直径仅60cm且未更新，雨污合流）；小区位于大青山南坡与城区之间，中间无蓄滞洪区；地下空间防水等级不足，日常隐患排查不到位（资料提及“内涝点风险隐患排查滞后”）
南昌地铁4号线“6·29”轨道面被淹事件 |  |  |  |  | 封堵/气囊；排水泵/抽排设施 | 丁公路北站地面风井地处低洼，强降雨形成积水，积水通过风井倒灌入站厅层并蔓延至区间隧道；当日平均降雨量44.3mm，局部更大。 | 风井选址或设计未充分考虑周边地形汇水及极端降雨情景，防洪标准偏低；暴雨黄色/橙色预警发布后，未提前对低洼风井采取临时挡水或封堵措施；日常隐患排查中未将风井倒灌风险列为重点
上海地铁天潼路站消防水管爆裂漏水事件 |  |  |  |  | 排水泵/抽排设施；其他管道 | 站台区域消防水管爆裂，大量水流涌入站台。 | 设备老化（“管道材质和连接点可能逐渐磨损”）；维护不及时或安装质量不达标；夏季高温可能影响设备运行状态；定期维护未能提前发现管道隐患；消防水管作为关键设施，缺少在线压力监测和泄漏预警装置
攀枝花良金大厦地下商铺反复渗水事件 |  |  |  |  | 排水泵/抽排设施 | 降雨导致地下管网堵塞，水压升高后渗入地下商铺和配电房；邻近的“星悦茂地下空间开发项目”施工（中建五局）可能扰动或破坏了原有排水系统。 | 地下管网日常维护不足，堵塞隐患未及时排查；施工影响评估缺失，未在雨季前对周边地下空间采取预防性措施；多部门协调数月未能查明根本原因，问题反复发生
重庆巴南区浣溪锦云小区地下车库连续两年被淹事件 |  |  |  |  | 排水泵/抽排设施 | 暴雨导致小区上游（溪山明小区）排水至8栋外围市政管网后不能及时排出；浣溪锦云小区车库标高低于市政管网，导致雨水倒灌渗入车库；5台抽水泵同时运行仍“抽不赢”。 | 小区规划设计阶段未充分考虑车库标高与市政管网的高程关系（车库低于管网）；市政管网排水能力不足或存在瓶颈；2023年被淹后未进行根本性整改，导致2024年再次发生；物业排水设施（5台水泵）能力不足；专家到现场“看了一眼”即离开，未能查明根本原因
贵州榕江“6·24”特大洪灾地下空间进水事件 | [5 empty] | 持续强降雨及上游来水叠加，境内多条河流水位超30年一遇；洪水漫堤或倒灌进入城区低洼地带，地下商场、地下车库等低于地面或与排水管网连通的设施被淹。 | 城市防洪规划对极端洪水（超30年一遇）考虑不足；地下空间（商场、车库）的防洪设计标准偏低；预警发布与人员疏散存在时间差（6月24日1时30分提升至Ⅱ级响应，9时前需撤离，但洪水可能更早进入地下空间）
新化江湾国际小区地下车库反复进水事件 |  |  |  |  | 挡水墙/挡水板；排水泵/抽排设施；沙袋/临时挡水 | 沿河路下水道设计存在巨大隐患，暴雨时排水不畅，雨水倒灌进入小区；地下车库一层、二层全部被淹。 | 市政排水系统设计缺陷（沿河路下水道问题）长期未整改，每年夏天反复发生；物业未在雨季前采取预防措施（如挡水板、沙袋）；小区建设时地下车库防洪设计标准不足
湖南龙山龙领国际小区地下车库洪水倒灌致人死亡事件 |  |  |  |  | 排水泵/抽排设施 | 24小时极端强降雨（最大站点乌鸦站378.9mm，刷新州内极值），果利河水位上涨9.57米（远超历史），洪水漫堤倒灌进入小区地下车库；4名业主冒险进入车库挪车，水位迅速上涨致其被困。 | 小区地下车库防洪设计标准不足（紧邻河道）；物业应急管理混乱（不同楼栋通知挪车时间相差数小时：凌晨3点喇叭通知部分楼栋，5:56才发消息给另一些楼栋，6栋业主7点看到消息时车库已满水）；气象预警发布后未转化为有效的基层防御行动；车库入口无挡水设施；物业电话在紧急时段无法接通；日常防洪演练缺失
温州平阳雅河人家小区地下车库车辆被淹事件 |  |  |  |  | 排水泵/抽排设施；沙袋/临时挡水 | 短时强暴雨，小区紧邻九凰山及隧道口、东门河，地势低洼，地下车库低于河道驳岸；山洪倾泻、河水倒灌，水位迅速上涨至近2米。 | 物业防汛预案松懈，暴雨红色预警当晚20:57发布前未采取有效措施；物业仅在18时许在业主群发清理露台杂物的提醒，无车库防汛专项预警；业主在群内21时许发车库进水视频未引起足够重视；物业与小区前期服务合同已到期三个月，正值业委会交接“空窗期”，管理混乱；过去五年停车费由业委会收取，物业缺乏维护地下车库排水设施的经济动力
温州锦绣名园地下车库河水倒灌事件 |  |  |  |  | 封堵/气囊 | 近两天暴雨，小区四周河道水位上涨，车库太靠近河道，河水无法及时排出后倒灌进入地下车库。 | 小区规划选址时地下车库与河道距离过近且标高低于河道驳岸，防洪设计标准不足；暴雨红色预警发布后物业或相关部门未提前采取有效封堵或疏散措施；网络谣言“私挖地下室挖通河道”一度干扰公众认知，说明风险沟通和信息公开存在不足
兰渝铁路紫竹园隧道山洪倒灌致9人遇难事故 |  |  |  |  | 封堵/气囊 | 特大暴雨导致曹家河河水暴涨10多米（推断超历史水位）；下游约100米处沙石厂堆积的沙石占据大部分河道，形成堰塞，洪水无法及时排泄，倒灌进入隧洞；洞内积水约8万立方米，整体淹没750多米隧道。 | 施工选址在河道附近低洼处，防洪设计标准不足；下游沙石厂违规占用河道，长期未整治；暴雨预警后未及时撤离洞内人员；隧道入口无防洪挡水设施或应急封堵措施

## 响应时序抽取
案例名称 | 最早报警 | 最早响应启动 | 疏散用时_min | 处置措施(原)
广东省佛山市轨道交通2号线一期工程“2·7”透水坍塌重大事故 | 18:52 | 18:52 |  | 1. 初期响应：18:52发现险情后，地面监控室安排人员进洞堵漏，并向交警、燃气、供水等单位报告，对地面道路、管线进行封闭预警。2. 抢险处置：向盾尾注入油脂，抛填砂袋反压。3. 信息上报：逐级向上汇报。4. 地面管控：19:25交警封路，20:50关闭水阀，21:28关闭燃气。5. 应急救援：20:40地面坍塌后，企业自救、消防搜救。
鹰潭贵溪罗河镇污水提升泵站“8·12”较大淹溺事故 | 11:03 | 11:03 |  | 1. 初期响应：11:03邓某本人（推断）拨打120报警，但未准确说明位置和险情，导致急救车未找到现场。2. 应急启动：15:30方某到达现场发现三人失踪，排水后发现三人被淹，15:33张某拨打110。3. 政府响应：贵溪市政府、应急、公安、住建、消防、供电、医疗等部门迅速赶赴现场。
张湾区湖北恒昇建筑工程有限公司“10·7”一般淹溺事故 |  |  |  | 1. 搜寻：工友发现失踪后，在电梯井积水中找到死者。2. 打捞：将死者从积水中打捞上岸。3. 善后：企业与家属达成130万元赔偿协议。
大唐保定热电厂“4·16”淹溺事故 |  |  |  | 1. 企业自救：发现人员落水后，立即停运循环水泵和发电机组，安装抽水泵抽水，打开水塔放水闸门。2. 外部救援：联系蓝天救援队、河北磐龙市政工程有限公司工业救援队参与搜救。3. 医疗救护：救出后由120送医。
龙涧书苑项目“7·24”一般淹溺事故 |  |  |  | 1. 搜寻：工人发现罗某萍失踪后，逐层寻找。2. 打捞：使用钢管在积水电梯井内试探，发现遗体并抬出。3. 报警与报告：拨打120、110，通知项目管理人员，向主管部门报告。
苏州科技城水质净化厂改扩建工程一期项目“1·15”一般淹溺事故 |  |  |  | 1. 企业自救：中建国际使用水下摄像仪器寻找被困人员。2. 政府救援：15:35消防救援支队接警，调派消防车、指战员；调集排污泵持续排污。3. 专业搜救：市政潜水员下井搜救。
德宏瑞丽国际文体中心建设项目“7·9”较大淹溺事故 |  |  |  | 1. 企业自救：安全员黄某下井探查，施工员卯某系绳下井钩起王勇。2. 消防救援：11:44接警，12:05到场，先进行15分钟空气置换，再安排消防员下井救援。3. 医疗救护：120到场确认死亡。
珠海兴业快线（南段）石景山隧道“7·15”重大透水事故 |  |  |  | 上堵下抽：封堵透水点（围堰、回填、帷幕注浆1933m³）；抽排水（22km管道、31支队伍、10套14台龙吸水）；潜水搜救（声纳、水下机器人、蛙人）；搭建可视化指挥平台；实施地质水文气象监测。
天津地铁7号线兴华道站至宏源道站区间“7·19”一般淹溺事故 |  |  |  | 1. 现场人员尝试用铁钩等工具救援未果；2. 16时34分拨打119；3. 16时50分120、119抵达；4. 17时10分119联动110；5. 18时许消防救援人员打捞出遗体，120确认死亡。
福州中防万宝城“9·26”渗水事故 |  |  |  | 1. 向4#、5#桩孔回填橡胶、条石、水泥、砂土等物料；2. 在白马河中堆叠四道水坝截河拦水；3. 调用大小水泵152台排水；4. 福州市水务管网公司调来龙吸水排水车2台协助。
珠海石景山隧道“7·15”重大透水事故 |  |  |  | 1. 修筑围堰封堵透水点，回填加固；2. 组织移动排水泵车抽排（5台，1.54万m³/h）；3. 调用46支队伍、2500余人、350余套大型装备；4. 采用“龙吸水”排涝车串联接力排水；5. 水下机器人、蛙人搜救。
郑州地铁5号线“7·20”淹溺事件 |  |  |  | 1. 组织乘客疏散救援；2. 调集消防、武警等力量到场；3. 抽排水；4. 事后对相关责任人追责。
广州地铁21号线神舟路站“7·30”在建出入口挡水墙倒塌致地铁进水事故 |  |  |  | 1. 疏散乘客、关停设备；2. 组织挖机、沙袋封堵；3. 组织抽排水；4. 调集公交29辆转运6000余人；5. 抢修电梯、加固挡墙。
娄底大跃矿业有限公司大跃煤矿“5·4”水害事故 |  |  |  | 1. 应急启动与报告：22时16分透水，22时20分通信中断，23时矿长苏某群向新化县应急管理局报告。2. 企业自救：22时23分成立以苏某群为组长的救援指挥部；22时35分总工程师李某清等4人下井抢救，31人于5日0时34分安全升井。3. 政府救援：5日2时启动Ⅳ级预案，成立以县长为指挥长的救援指挥部；抽调邵阳、娄底、新化三支专业矿山救护队开展淤泥清理、排水等抢险工作。4. 持续搜救：5月5日至20日持续排水清淤，20日6时50分找到失联人员苏某明遗体。
翔安金海双十中学加装电梯工程“8·8”一般桩孔透水事故 |  |  |  | 1. 现场自救：桩孔上部人员尝试救援，因昌军未系安全带，无法快速提升。2. 报警与政府响应：报告未提及具体报警时间和救援力量调度，推断为现场人员自行打捞或呼叫120。3. 善后处理：8月16日，昌军家属与骏菱建筑公司签订《人民调解协议书》。
卓尼县“7·04”淹溺事故 |  |  |  | 1. 发现与搜寻：7月5日早晨7点，工人抽排地下室积水时，高某某、韦某某等在地下室寻找蔡某某，在未盖严的集水坑中用木棍试探发现遗体。2. 抽水与打捞：机械员李某某启动水泵抽水，协同打捞遗体，放置于农用车车厢。3. 报警与报告：9时50分李某某拨打110报案；11时30分机械员李某某给建设单位王某某打电话报告；12时30分卓尼县应急管理局接到公安局通报；15时10分收到建设单位书面报告。4. 政府响应：7月5日经县政府批准成立事故调查组，常务副县长任组长。
南宁市良庆区银海大道污水管道“12·23”中毒淹溺事故 |  |  |  | 1. 企业自救：10时10分地面人员与黄坚对讲无应答，10时20分将其抢救出地面，当时有意识但不清醒。2. 医疗救护：10时40分120救护车赶到，送往广西国际壮医医院抢救。3. 政府响应：接到事故报告后，良庆区应急局、消防救援大队、金象派出所、玉洞街道办事处等部门派员赶赴现场救援，要求企业积极救治伤者并协商善后。4. 善后处理：企业联系家属，协商解决善后问题。
荔城拱辰“10·9”一般透水事故 |  |  |  | 1. 企业自救：事发后现场人员周某某、陈某某尝试拉出王某某未果（被钢衬套卡住），随即启动抽水泵抽水。2. 报警与政府响应：14时43分左右，119、110、120先后到达现场。3. 消防救援：消防人员实施井下救援，19时42分将王某某救出。4. 医疗救护：120现场检测心电图呈一直线，宣告死亡；法医拍照确认。5. 善后处理：xx建设与家属达成赔偿协议，赔偿210万元。
光明区新湖街道圳美社区“11·3”亡人事故 |  | 13:35 |  | 1. 企业自救：现场人员拨打120和119求援。2. 消防与医疗响应：13:35消防队到达现场，13:50救护车到达现场。3. 联合救援：区应急、消防、新湖街道办事处等部门联合开展救援。4. 打捞：16:55将何后友从井下救出。5. 医疗确认：医护人员现场确认其已死亡。6. 善后：江苏长仁建设有限公司与家属达成赔偿协议。
长春公主岭吉林省大兵水下工程有限公司“3·7”一般淹溺事故 |  |  |  | 1. 企业自救：发现险情后，姜某飞组织人员开展救援；黄某杰启动空气压缩机试图给气囊充气，但气囊连接管损坏无法进气。2. 报警与政府响应：黄某杰先后拨打120急救电话和119报警电话；公主岭市住建局接报后上报应急管理局；公主岭市委、市政府主要领导部署应急处置。3. 医疗救护：公主岭市第三人民医院开启绿色通道，溺水人员被打捞上岸后第一时间进行急救、抢救。4. 打捞：15时左右张某海被打捞上岸，21时左右胡某超被打捞上岸。
泉州鲤城“12·1”较大淹溺事故 |  |  |  | 1. 企业自救：现场安全员邓某松发现井口溢水后呼救；福建瑞大现场管理黄某辉拉安全绳发现空置，判断发生事故后上报。2. 报警与政府响应：15时许120、110、119先后接警响应；丰泽区政府、应急、公安、消防、交警等多部门联动；社会救援队（蓝天、迅捷）协助。3. 消防救援：北峰消防救援站及特勤大队共18人、3辆消防车到场，开展侦查警戒、排污照明、人员救助。4. 医疗救护：120指派2辆救护车到场，后续增派至7车次、28名医疗人员待命。5. 打捞：20时36分第1人救出，21时04分第2人，21时58分第3人，现场确认均死亡。6. 善后：鲤城区、丰泽区政府成立善后工作组，12月6日达成赔偿协议，遗体火化。
大同市质能科技有限公司“12.15”淹溺死亡一般事故 |  |  |  | 资料未提及具体处置措施。
潼关县太洲矿业有限责任公司“11·7”一般透水事故 | 05:20 | 07:17 |  | 1. 企业自救：5:20谢家富向高源报告透水，高源组织人员调运应急物资、架设抽水设备。2. 政府响应：7:17企业向应急局报告；8:30县长带队到达现场；10:50市领导到场；12:00省厅、国家矿山安监局陕西局到场。3. 专业救援：调集澄合矿山救护大队、国家矿山应急救援秦岭队、河南排水队、金堆城钼业水泵、省应急救援保障中心3台水下机器人。4. 排水搜救：从PD68、PD58双坑口同时排水，11月10日发现第1名遇难者，11月13日发现第2名遇难者，救援历时141小时（约6天）。
石柱自治县万宝铅锌矿“9·30”较大透水事故 |  |  |  | 1. 企业自救：任、谭甲用对讲机报告田甲，田*甲组织救援，用救生绳救出周等，关闭电源。2. 救援过程：调用12台抽水泵抽水，一边抽水一边搜寻。10月5日发现第1名遇难者，10月9日第2名，10月12日第3名。3. 医疗救治：未通知医护人员到场，事后自行送医。
天心新昌路建设项目“7·20”一般淹溺事故 | 17:47 | 17:47 |  | 1. 企业自救：17:40发现险情后，柳某贵、李某良盲目下井施救；众人合力将刘某全拉出送医。2. 报警与政府响应：17:47拨打120，同时有人拨打119；市应急指挥中心18:05接报后立即调度；市领导18:44赶赴现场。3. 消防救援：罗家坡消防救援站14人2台车到场，从下游井搜救出郑某热。4. 大规模救援：成立市事故救援指挥部，调派宁乡阳光矿山救护队；市政出动84人、29台泵车连续抽排水28.39万方；消防调派45车296人；天心区调派10车130余人。5. 搜救结果：21日0:12找到李某良遗体，22日21:30找到柳某贵遗体。6. 善后：2名遇难者得到赔偿，2名伤者得到救治。
昭通彝良渝昆高铁在建项目“7·12”较大突水突泥事故 |  |  |  | 1. 企业自救：施工单位立即启动应急预案，成立应急处置领导小组。2. 政府响应：市、县两级政府迅速组织救援，成立7个工作专班。3. 救援结果：截至13时20分（事发后约1小时10分钟），受困11人全部救出，救援过程未发生次生灾害。4. 医疗救治：4名受伤人员得到有效治疗并痊愈出院；7名遇难者善后事宜妥善处置。
镇康县南伞光华保洁服务部“5·23”一般地下污水管网清理作业人员淹溺事故 | 15:16 | 15:28 |  | 1. 企业自救与报警：15:16何明翠电话通知赵光华；15:18赵光华拨打110报警。2. 政府响应：15:28副县长杨学能带队，组织县消防救援（119）、住建局、公安局、应急局赶到现场救援。3. 搜救：16:50在距WS1165井下游25m处WS1167井中找到李某照，救出后经现场检查确认已无生命体征。4. 善后：6月3日事故单位与死者家属达成赔偿协议。
湘潭经开区富瑶天下·北华郡项目“4·21”淹溺事故 |  |  |  | 1. 发现与搜寻：14时左右周某仁电话联系谷某和未果，15时到地下室寻找未果；18时唐某运联系家属；19时20分家属在集水井发现漂浮安全帽并下井打捞，移至地面。2. 报警与报告：19时20分家属拨打110；19时22分项目经理彭某飞拨打120并向公司汇报；19时45分市应急指挥中心接市公安局报告；20时许应急、住建部门到场。3. 医疗确认：19时38分中心医院医务人员到场确认死亡。4. 善后：当晚达成赔偿协议。
广州市白云区人和镇“5·31”淹溺一般事故 |  |  |  | 1. 企业自救：水电工江某超发现龙婉清沉入池底后，立即召唤附近人员合力打捞，并进行心肺复苏急救。2. 报警与政府响应：现场人员拨打120；区公安分局、区应急管理局、人和镇政府迅速派员赶赴现场应急处置。3. 医疗救护：120医护人员到场后继续抢救，12时20分许确认死亡。
北京英睿顶盛体育文化发展有限公司“12·7”一般淹溺事故 |  |  |  | 1. 现场施救：13:01救生员吴某发现李某无反应，呼叫同事将李某救至泳池边，开始心肺复苏急救。2. 报警：现场人员立即拨打120急救电话。3. 医疗救治：急救人员将李某送往北医三院救治。4. 善后：善后工作已结束。
北京体之翼体育发展有限公司“8·24”一般淹溺事故 |  |  |  | 1. 现场施救：其他游泳人员发现溺水者后告知游泳教练，教练于10:34:05开展救援，约20秒后救上岸；现场人员（游泳教练、值班救生员、从事医务工作的学员）进行紧急抢救。2. 医疗救护：送至北京仁和医院抢救，经抢救无效死亡。
深圳市工程建设地方标准《城市地下空间防涝技术导则》（SJG 162-2024） |  |  |  | 不适用
《地下空间防汛建设与管理规程》（DB4403/T 552—2024） |  |  |  | 不适用
中国工程建设标准化协会标准《城市地下空间内涝风险阈值技术导则》（征求意见稿） |  |  |  | 不适用
《国家处置城市地铁事故灾难应急预案》（2006年） |  |  |  | 不适用
《杭州市住宅小区地下空间防汛防涝应急预案》（2023年） |  |  |  | 不适用
《浦东新区处置地下空间突发事件专项应急预案》（2023年） |  |  |  | 不适用
《上海市崇明区地下空间突发事件应急预案》（2024年） |  |  |  | 不适用
《上海市地下空间突发事件应急预案》（市级专项） |  |  |  | 不适用
《深圳市龙华区地下空间防汛工作指引》（2023年） |  |  |  | 不适用
论文《城市地下空间洪涝水灾应急响应：问题、成因与对策——基于郑州“7·20”特大暴雨国务院灾害调查报告的启示》 |  |  |  | 政府部门启动救援行动；抽排积水；搜救被困人员
论文《城市地下空间水灾害防治若干科技问题研究展望》 |  |  |  | 不适用
上海地铁11号线徐家汇站“2·9”进水事件 |  |  |  | 1. 19时发布信息，列车限速运行，延长发车间隔；2. 19:22调整运行交路为3个小交路（江苏路—花桥、江苏路—嘉定北、龙耀路—迪士尼）；3. 积极处置积水（具体措施未详述）；4. 20:06抢修完成，逐步恢复运营，积水区段限速通过。
深圳地铁16号线黄阁坑站、愉园站“9·7”雨水倒灌事件 |  |  |  | 1. 气象预警升级（18:20暴雨黄色→红色跳级）。2. 盐田路站：排查B通道积水，搬运沙袋堵截，封闭H通道，隔离并指引乘客。3. 黄阁坑站：关停车站，请求支援；党员队伍开私家车涉水1公里抵达。4. 深铁集团：调动92台抽水泵，组织1581名运营人员冒雨抢险。5. 消防救援：出动3927人次、721辆车、80舟艇，营救500余人，转移1300余人。6. 市交通运输局：出动3672人次巡查道路、桥梁、隧道。
南宁市轨道交通1号线百花岭至埌东客运站下行区间“1·22”侵限事故 | 15:43 | 16:06 |  | 1. 15:43司机报告漏水、泥浆涌出；2. 16:06启动区间隧道及车站结构裂损专项应急预案和突发事件Ⅱ级响应；3. 16:20调整行车，组织车站清客，安排公交接驳；4. 16:33抢险人员进入隧道切割侵入钻头，用木楔临时封堵空洞；5. 17:32完成临时封堵，具备行车条件；6. 18:38全线恢复正常通行。
不适用（资料为暴雨灾情综合报道，非单一事件详细报告） |  |  |  | 1. 深圳地铁部分区段暂停运营，其余区段有限度运营；2. 深圳火车站负一楼被淹，通知上午12时前无法进出站；3. 常规公交、出租、客运至中午12时前停止发往罗湖火车站；4. 深圳水库于0:15开始排洪（70-80 m³/s），3:15调整至120 m³/s；5. 发布临时救助申请方式，开放应急避难场所。
深圳“4·11”短时极端强降水导致暗渠清淤作业人员淹溺事件 |  |  |  | 1. 气象部门发布预警；2. 应急管理部门通报，累计投入639人次、17辆车、1架无人机救援；3. 省市领导赴现场指挥；4. 搜救结束后开展善后和调查工作。
杭州地铁1号线金沙湖站“5·18”管涌进水事件 |  |  |  | 1. 18日15时事发，应急抢修立即开展管涌封堵和积水外排；2. 疏散现场人员，调整地铁运营线路，发布公交接驳；3. 18日晚，漏水处围堰筑牢，地铁站停止进水；4. 排水工作持续推进，塌陷地面回填；5. 19日6时起5个车站暂停运营并接驳。
深圳地铁车公庙站“6·13”积水事件 |  |  |  | 1. 启动《恶劣天气应急预案》；2. 集团及运营、安监部门负责人第一时间到现场指挥；3. 紧急调集各专业技术人员、应急抢险队伍共350余人；4. 对站厅内、设备区等积水进行排水作业；5. 组织各专业人员对车站设备进行全面检查和修复；6. 9:25逐步开放各出入口，9:35全面恢复运营。
武汉地铁2号线、4号线暴雨进水事件 |  |  |  | 1. 地铁2号线、4号线多个出入口进水，部分站点采取临时封闭措施；2. 地铁4号线关闭中南路站和梅苑小区站；3. 全力抽排渍水。
福州地铁因台风“海葵”导致车站周边多处积水全线网车站暂停运营事件 |  | 06:30 |  | 1. 9月5日23:21继续发布暴雨红色预警；2. 9月6日6:30起福州地铁全线网车站暂停运营服务；3. 通过微博、微信公众号等官方渠道公告；4. 提醒市民减少外出，注意人身安全。
西安地铁小寨站“7·24”雨水倒灌事件 |  |  |  | 1. 21:00微博播报：小寨站部分雨水进入，车站临时关闭，列车越站通过；2. 21:20微博播报：部分车站个别出入口临时关闭，组织工作人员清扫积水；3. 22:11发布辟谣，强调一、二号线运营平稳，仅小寨站越站通过。
南京升龙桃花园著尚院小区“10·14”业主滥挖地下室致河水倒灌事件 |  |  |  | 1. 10月14日5:40事发，相关部门第一时间赶赴现场处置；2. 上午9时许河水渗漏基本阻断；3. 下午3时混凝土封堵完成，渗水完全消除；4. 公安立案，多部门组成联合调查组；5. 后续追究相关责任人责任。
北京地铁金安桥站“7·18”暴雨进水事件 |  | 07:28 |  | 1. 7:28发布公告，金安桥站封闭，6号线/S1线调整运营；2. 消防7:50接警，调集10车45人，携带手抬泵10台、浮挺泵5台；3. 对S1线D出口甬道（积水90cm）用8台手抬泵排水，6号线C出口地下1层（积水50cm）用3台浮挺泵+1台手抬泵排水；4. 连续排水3小时，总计排水量约1500立方米（推断，原文“150m0”可能为1500）；5. 11:20排涝完毕，交接地铁部门善后清淤；6. 环卫疏通堵塞的排水管道，高压水车清洗淤泥，公安堆放沙袋预防再漫灌。
重庆龙湖西城天街“7·8”天花板塌漏事件 |  |  |  | 1. 事发后商场管理方26分钟内完成现场疏散；2. 市政应急队伍介入抢修；3. 连续8小时抢修后恢复基础设施运行；4. 第三方检测结构安全；5. 后续增设智能水位监测系统。
湖南长沙新昌路项目“7·20”工地淹溺事故 |  |  |  | 1. 事故发生后开展救援和调查；2. 天心区应急管理局对相关单位及责任人行政处罚；3. 住建、公安等部门依规处理违法行为；4. 移交纪委调查公职人员履职问题。
成都地铁1号线广福站“6·28”积水事件 |  |  |  | 1. 立即响应，组织专业抢险人员投入应急处置；2. 主动联系市公交集团加密公交运行；3. 安排专人在车站出入口进行引导；4. 紧急处置，8:40水情得到控制；5. 9:40积水清除完毕；6. 中午12时恢复正常运营；7. 召开紧急会议，安排排查既有运营线路周边排水情况。
北京地铁昌平线十三陵车辆段防汛隐患事件（建议与答复） |  |  |  | 1. 人大代表提出建议，要求落实专项资金、汛期前清理土堆；2. 昌平区政府会同市水务局、市应急局、市交通委现场排查；3. 安排力量第一时间完成土堆清理；4. 将车辆段周边林地纳入平原生态林管护范围；5. 健全地铁站、车辆段周边安全管理机制，定期排查隐患。
广州地铁14号线“12·8”隧道被钻穿事故 | 10:17 | 00:40 |  | 1. 9:28启动应急响应，组织限速、登乘检查；2. 9:51通报公安，9:53通报交通局；3. 10:17巡检员报警；4. 11:30召开现场会议制定处置方案；5. 12:40限速45km/h至运营结束；6. 次日0:40停运后修复：地下钢板封堵+地上注浆；7. 2:58完成隧道清洗，3:45完成注浆，9日恢复正常运营。
阜新威尼斯花园地下车库“7·27”漏电淹溺事故 |  |  |  | 1. 居民、保安、辅警先后施救；2. 7:45接警，110、119、120到场；3. 消防救援人员确认断电后救出4人；4. 送医抢救无效死亡；5. 事后成立事故调查组，追究责任。
北京地铁8号线二期回龙观东大街站“6·23”强降雨进水事件 |  |  |  | 1. 对污水管检查井进行加固和加高处理，阻止继续出水；2. 在B出入口增加一台大功率水泵，保证抽水功率；3. 后续要求全面排查防汛隐患，重新审查防汛预案。
论文《城市规划视角下对深圳“9.7”特大极端暴雨的几点思考》 |  |  |  | 不适用
2007年佛山顺德地面下陷致水管脱落淹车库事件 |  |  |  | 1. 顺德供水部门调集100多名工人进行抢修、堵漏；2. 接驳临时水管，为停水路段恢复低压供水。
2007年重庆白马凼嘉宏花园地下车库进水事件 |  |  |  | 资料仅描述事件经过，未提及具体处置措施。
2007年济南银座地下购物广场水灾 |  |  |  | 1. 断电并启用紧急照明；2. 疏散顾客及员工；3. 安保救援小组多次返回搜寻；4. 次日开始排水；5. 设立安全线（避免哄抢、工作人员挂牌、维持秩序、防疫情）。
2007年杭州华浙地下车库浸水事件 |  |  |  | 1. 紧急停电（因变压器损坏）；2. 后续理赔（资料提及理赔成为难题）。
2008年长沙时代帝景地下车库积水淹车事件 |  |  |  | 截至当日10:00，在地下车库门口堆起沙袋，工作人员用水泵抽水。
2001年台北地铁水淹事故 |  |  |  | 1. 07:59全线停止运行；2. 全力以赴抽水，最多调动108台抽水机；3. 19日积水消退部分恢复通车；4. 局部路段采用人工+半自动驾驶模式；5. 运务部以人工方式调度列车，控制权下放各车站；6. 使用市内电话搬进月台进行人工联络调度；7. 逐站恢复未通车路段。
某地铁盾构隧道透水坍塌重大事故 |  |  |  | 1. 土压异常升高后，施工人员采取应急堵漏措施；2. 向盾尾密封打入应急堵漏油脂；3. 向盾尾漏浆处抛填沙袋反压；4. 上述措施无效后，未立即撤离，最终发生伤亡。
某地铁越江隧道旁通道透水坍塌事故 |  |  |  | 1. 制冷机故障后暂停旁通道掘进，封闭开挖面；2. 7月1日恢复开挖（未检测冻结效果）；3. 发现渗漏后未提及有效封堵措施（因承压水迅速涌入、流砂）。
论文《北京市地下空间运营期主要水灾水害问题分析》 |  |  |  | 不适用
论文《山地城市地下空间排水与防洪功能的思考》 |  |  |  | 不适用
2008年北京地铁5号线雨水倒灌停运事故 |  |  |  | 1. 地铁运营公司启动预案；2. 关闭崇文门站下方10kV变电站；3. 采取分段运营方式（天通苑北-太平桥南正常，和平西桥-宋家庄停运）；4. 东单站换乘限流；5. 消防车到场架设水龙带抽水；6. 工人用水桶清理剩余积水；7. 23:00左右积水排尽，重新开启变电站并试运行。
2024年7月达州老城区地下商场进水事件 |  |  |  | 1. 防汛抗旱指挥部发布26条调度令，提前调度5座梯级水电站降至低水位，预留防洪库容；2. 州河、巴河电站错峰削峰（江口电站削峰3400m³/s）；3. 按“水进人退、水退人进”原则组织紧急避险转移1.1万余人；4. 组织党员干部做好清淤消杀准备工作。
扬州绿地健康城小区地下车库进水事件 |  |  |  | 1. 业主发现车库进水后联系物业；2. 物业上报社区，社区工作人员8月20日上午到场；3. 物业采取行动止水（当天下午将水止住）；4. 物业连夜开展排水工作；5. 住建、城管等部门介入调查；6. 街道汇总12345投诉，请示领导。
香港“9·7”特大暴雨地下空间水浸事件 |  |  |  | 1. 天文台发布黑色暴雨警告及山泥倾泻警告、新界北部水浸特别报告；2. 渠务署和路政署40支紧急救援队伍前往处理水浸（截至8日1时确认12宗，正午近60宗）；3. 警察清理下水道、协助被困车辆；4. 保安在购物中心入口放置沙袋；5. 特区政府8日下午举行记者会，宣布极端情况延长；6. 巴士、港铁调整服务；7. 消防、警察营救疏散（资料显示广东消防营救超三千人，但香港本地数字未单列）
深圳地铁2号线岗厦北-华强北区间隧道渗漏水事件 |  |  |  | 1. 监测系统24小时实时监测，发现渗漏点（距华强北站约600米，距岗厦北站约1100米）；2. 深圳地铁集团和施工单位立即组织人工复核；3. 对渗漏点进行注浆加固；4. 4月9日6时发布运营公告，宣布福田-新秀区间停运，启用公交接驳；5. 维持赤湾-福田区间运行（行车间隔加大）；6. 加固工程施工，待安全评估后恢复运营
呼和浩特元泰汗府小区地下车库进水事件 |  |  |  | 资料未详述该小区具体处置，综合北方城市应对措施：1. 城管部门布置工作人员、调动抽排设备（包头市62台设备，每小时抽排超1万立方米）；2. 对积水点进行抽排；3. 国家调拨救灾物资4.74万件，安排中央预算内投资8000万元；4. 武警、专业救援队伍、社会力量合力抢险
南昌地铁4号线“6·29”轨道面被淹事件 |  |  |  | 1. 维修人员发现风井倒灌后立即上报；2. 南昌轨道交通集团立即作出部分站点停运决定；3. 调集人员使用应急水袋、水泵；4. 维修人员跃入隧道水中移动水泵、连接水管抽排积水；5. 多部门联动：城管、市排水事务中心、应急管理局、消防救援支队、安能公司等；6. 对积水点进行清淤、清理雨水篦子；7. 转移受灾群众71名（东湖、西湖、新建、安义）；8. 朝阳电排站启用3000型垂直式龙吸水排涝
上海地铁天潼路站消防水管爆裂漏水事件 |  |  |  | 1. 事件发生后，工作人员迅速到达现场；2. 关闭相关水源；3. 采取临时防水措施阻止水流扩散；4. 调动排水设备抽排积水；5. 对往七莘路方向列车采取临时跳站运行；6. 10:15积水完全清除，恢复正常上下客作业；7. 地铁公司承诺调查事件原因，改进设施维护
攀枝花良金大厦地下商铺反复渗水事件 |  |  |  | 1. 社区网格员发现渗水后第一时间向街道汇报；2. 联系施工单位中建五局派人处理；3. 安装抽水泵排水（7月6日上午10时左右）；4. 东华街道学园路社区与中建五局多次协调沟通；5. 会同东区商务局、市政公用设施服务中心等多部门实地查看、组织座谈分析原因；6. 保险公司勘查定损，6月30日支付赔偿3万元；7. 积水全部清除
重庆巴南区浣溪锦云小区地下车库连续两年被淹事件 |  |  |  | 1. 物业启动5台抽水泵抽水；2. 联系消防进行救援；3. 电力局到现场勘查后切断公配电源；4. 6月23日媒体采访；5. 6月24日区住建委及花溪街道领导到小区查看；6. 6月26日专家到场查看（仅“看了一眼”）；7. 7月3日区住建委回复称已委托专家分析原因，正配合属地镇街整改
贵州榕江“6·24”特大洪灾地下空间进水事件 |  |  |  | 1. 县应急、气象、水务、自然资源、水文等部门紧急会商研判；2. 县人民政府防汛抗旱指挥部发布紧急转移指令（要求9时前撤离）；3. 对道路进行管控；4. 组织人员转移避险；5. 调动救援力量（资料未详述具体动作）；6. 省级启动Ⅳ级响应支援
新化江湾国际小区地下车库反复进水事件 |  |  |  | 1. 业主投诉至红网百姓呼声；2. 新化县委网信办收悉并反馈；3. 县住房保障服务中心与上渡街道办事处组织物业公司、业主代表商议电梯维修方案（6月18日）；4. 县城市管理和综合执法局新增康庄路雨水篦子10套，江湾国际路段新增雨水篦子11个、雨水横管11处；配备潜水泵3台、发电机4台、泄水防护装置10套；5. 下一步争取项目资金对排水防涝系统进行升级改造
湖南龙山龙领国际小区地下车库洪水倒灌致人死亡事件 |  |  |  | 1. 应急管理局启动应急预案，联合消防、水利、公安等组成救援专班；2. 调集全县及周边大功率抽水泵（40多台）开展排涝作业；3. 消防使用冲锋舟、生命探测仪进入车库搜救；4. 水利局监测水位、分析下降趋势；5. 公安维持秩序、安抚家属；6. 4名失联人员中1人于20日凌晨4:35获救，其余3人确认死亡；7. 央视等媒体介入报道
温州平阳雅河人家小区地下车库车辆被淹事件 |  |  |  | 1. 暴雨红色预警（20:57）发布后，物业全员投入抢险：第一时间断电、求助公安消防、在车库入口堆起70-80cm高沙袋墙；2. 平阳水务有限公司次日（21日）上午派两辆排水车、四台抽水泵到场；3. 因车辆堵住出入口，排水受阻，至深夜12时才基本抽干；4. 保险公司设立理赔咨询点；5. 被淹车辆陆续拖离
温州锦绣名园地下车库河水倒灌事件 |  |  |  | 1. 业主拍摄视频并上传网络（引发“私挖地下室”谣言）；2. 红星新闻记者采访业主和应急管理局；3. 温州市应急管理局回应未收到私挖报告，防汛工作正在进行；4. 温州住建局工作人员解释为车库太靠近河道、暴雨倒灌所致；5. 温州消防公众号通报多地路面积水、地下车库涌入雨水；6. 排水和救援工作（未详述）
兰渝铁路紫竹园隧道山洪倒灌致9人遇难事故 |  |  |  | 1. 事故发生后，组织抽水机排水（隧道内抽出浑浊腥臭水）；2. 25日凌晨7时发现第1名溺亡工友遗体；3. 26日强降雨导致道路塌方，影响救援设备到达；4. 27日施工方从天津调遣6名专业潜水员进行水下打捞；5. 28日凌晨1时搜出1具遗体，上午9时3具，下午3时最后4具，共8具；6. 遗体运至广元殡仪馆火化；7. 每名遇难者家属赔偿40万元